# 采购内容及需求概述

一、采购项目概况

项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院洁净设施、设备维保服务项目

项目地点：浙江大学医学院附属妇产科医院湖滨院区、钱江院区、余杭院区

资金来源：自筹。

服务时间：2026.10.1—2027.9.30；

本项目实行按月定期结算，服务期限内的服务费按月均分按月结算支付，投标报价按照暂定的服务期进行填报，具体开始时间按照采购人的实际要求，最终费用按照实际开始的服务时间折算。

本项目按照院区列明具体的服务内容清单和服务质量要求

## 二、服务内容清单和服务质量要求

（一）湖滨院区洁净设施、设备维保服务内容清单和服务质量要求

项目概况介绍：全院洁净设施、设备、医用气体末端系统及自动门、病房设备带和呼叫系统维保服务。

具体包括：

（1）1号楼（2006年启用）：1楼供应室，5楼门诊新风、手术室、5楼人流室及辅房、11楼、12楼实验室洁净区域设施、设备；

（2）2号楼（2001年启用）：2楼配置中心，3楼手术、日间手术室、新生儿科，4楼新风、手术室、生殖实验室、ICU区域洁净设施、设备；

（3）3号楼（2011年启用）：3楼手术室、新风、NICU、新生儿科，4楼手术室、新风、分娩室洁净设施、设备。

（4）华家池校区（2018年启用）：1楼细胞室、5楼实验室区域洁净设施、设备。

（5）全院医用气体末端系统及自动门、病房设备带气头插座和呼叫系统；

服务期限：1年。

本次项目涉及的维保设备清单及在用设备的情况具体如下：

1.洁净区域检修维护保养设备一览表：

检修维护保养设备一览表1

| 楼宇 | 楼层 | 序号 | 过滤器类型 | 过滤器尺寸 | 数量 | 机组型号 电机型号 皮带编号 | 洁净级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 号 楼 | 1楼供应室 | 1 | 初效过滤网 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 600*400 290*190*600 590*290*600 | 2 1 1 | 约克 YSM- 25L2030HHL FDA250C SPZ1162 | 十万级 | 2017年2月新建使用、增加2个系统。 |
|  | 5楼门诊新风 | 2 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 290*290*600 | 2 3 1 | 约克 YSM- 50L3050HHL SPA950 |  |  |
|  | 5楼手术室1 | 3 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 回风中效过滤网 | 590*590*600 590*290*600 870*300 | 1 1 5 | 约克 YSM- 25L2030HHL FDA250C | 千级 |  |
|  | 5楼手术室2 | 4 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 回风中效过滤网 | 590*590*600 590*290*600 870*300 | 1 1 4 | 约克 YSM- 25L2030HHL FDA225C | 万级 |  |
|  | 5楼手术室3 | 5 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 回风中效过滤网 | 590*590*600 590*290*600 870*300 | 1 1 4 | 约克 YSM- 25L2030HHL FDA225C | 万级 |  |
|  | 5楼手术室4 | 6 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 回风中效过滤网 | 590*590*600 590*290*600 870*300 | 1 1 5 | 约克 YSM- 25L2030HHL FDA250C | 千级 |  |
|  | 5楼手术室5 | 7 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 回风中效过滤网 | 590*590*600 590*290*600 870*300 | 1 1 4 | 约克 YSM- 25L2030HHL FDA225C | 万级 |  |
|  | 5楼人流室及辅房 | 8 | 初效过滤网 回风中效过滤网 | 600*600 500*250 | 4 22 | 约克 YSM- 25L4070HHL FDA560C | 十万级 | 麻醉复苏室 人流室 准备室 术后休息 治疗室 走廊 无菌物品室 |
|  | 11 楼 | 9 | 初效过滤网 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 900*800 590*590*600 590*590*600 | 1 1 1 | 约克 YSM- 25L2040HHL FDA280C | 千级 | 1号细胞室（千级） 2号细胞室（千级） 3号细胞室（千级） 走廊 （十万级） 缓冲间（十万级） 更衣间（十万级） |
|  | 12楼 | 10 | 初效过滤网 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 900*800 590*590*600 590*590*600 | 1 1 1 | 约克 YSM- 25L2040HHL FDA280C | 千级 | 1号细胞室（千级） 2号细胞室（千级） 3号细胞室（千级） 走廊 （十万级） 缓冲间（十万级） 更衣间（十万级） |
|  | 包括特灵10匹空调（2019.3更新）2套，6楼、13楼2个技术层、7楼平台约克空调50匹主机一套、1楼约克空调40匹主机一套 水泵、电机2套及附件等。 所有洁净区域（面积约1000平方米）涉及的与净化相关联的设备机组、管路、未端、电动阀控制系统、电脑硬件软件系统、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。 |  |  |  |  |  |  |  |

检修维护保养设备一览表2

| 2号楼3楼正负压手术室（6号） |  |  |  | 型号 |  |  |  | 数量 | 机组名称 |  | 净化等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 板式G4-490×490×46（深度） |  |  |  | 1 | 约克YDXM0713S50C08ED |  | 万级 |
|  |  |  |  | 板式G4-490×592×46（深度） |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 袋式F8-490×490×300（深度） |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 袋式F8-490×592×300（深度） |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | MA-V 型密褶式过滤器H11 490×296×292（深度） |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | MA-V 型密褶式过滤器H11 490×245×292（深度） |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-600×350 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-900×350 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 顶排风-320×200 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 袋式F8-587×587×300（深度） |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-900×350 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-588×350 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-600×350 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 顶排风-320×200 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 袋式F8-587×587×300（深度） |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-900×350 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-609×350 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 顶排风-320×200 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 袋式F8-587×587×300（深度） |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-900×350 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-588×350 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 顶排风-320×200 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 袋式F8-587×587×300（深度） |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-900×350 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-700×350 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 顶排风-320×200 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 袋式F8-587×587×300（深度） |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 袋式F8-587×285×300（深度） |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-900×350 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-588×350 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 顶排风-320×200 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 高效过滤器-320×320×90 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 袋式F8-490×587×300（深度） |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 袋式F8-490×285×300（深度） |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-480×275 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-485×265 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-485×275 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-390×285 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-410×270 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-475×275 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-480×280 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-430×275 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-480×270 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-500×295 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 回风百叶-400×310 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 顶回风百叶-500×300 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 顶排风百叶-320×200 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 袋式F8-587×587×300（深度） |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 顶回风百叶-500×300 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 楼宇 | 楼层 | 序号 |  | 过滤器类型 | 过滤器尺寸 | 数量 |  | 机组型号 电机型号 皮带编号 | 洁净级别 | 备注 |
| 2号楼 | 3楼手术1 | 11 |  | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 | 1 1 |  | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 千级 |  |
|  | 3楼手术2 | 12 |  | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 | 1 1 |  | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 千级 |  |
|  | 3楼 新生儿科 | 20 |  | 初效过滤网 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 610*120 590*590*600 590*290*600 | 1 3 3 |  | 约克 YSM-25M- 3050-HH-L | 万级 | ICU监护大厅 （万级） 洗澡间（十万级） 治疗室（十万级） |
|  | 4楼ICU小间 | 21 |  | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 | 2 1 |  | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 万级 |  |
|  | 4楼ICU大间 | 22 |  | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 | 3 3 |  | 约克 YSM-25M- 3050-HH-L | 万级 | ICU监护大厅 （万级） 洗澡间、治疗室 走廊（十万级） |
|  | 4楼生殖实验室 | 23 |  | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 | 1 1 |  | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R |  |  |
|  | 4楼手术1 | 24 |  | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 | 1 1 |  | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 万级 |  |
|  | 4楼手术2 | 25 |  | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 | 1 1 |  | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 万级 |  |
|  | 4楼手术3 | 26 |  | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 | 1 1 |  | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 万级 |  |
|  | 4楼手术4 | 27 |  | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 | 2 1 |  | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 千级 |  |
|  | 4楼手术5 | 28 |  | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 | 2 1 |  | 约克 YSM-25M- 3050-HH-L | 千级 |  |
|  | 4楼手术6 | 29 |  | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 | 2 1 |  | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 千级 |  |
|  | 4楼手术7 | 30 |  | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 | 1 1 |  | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 万级 |  |
|  | 4楼手术8 | 31 |  | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 | 1 1 |  | 约克 YSM-25M- 2020-HH-R | 万级 |  |
|  | 4楼手术9 | 32 |  | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 590*590*600 590*290*600 | 1 1 |  | 约克 YSM-25M- 3050-HH-L | 万级 |  |
|  | 4楼走廊 | 33 |  | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 590*490*600 490*290*600 | 3 3 |  | 约克 YSM-25M- 3050-HH-L | 十万级 | 器械间、无菌物品间、走廊 |
|  | 4楼新风1号 | 34 |  | 初效过滤网 | 730*505 | 4 |  |  |  |  |
|  | 4楼新风2号 | 35 |  | 初效过滤网 | 820*780 | 4 |  |  |  |  |
|  | 4层新风机1 | 36 |  |  |  |  |  | 雅士PAU-1 |  | 4层1-7、走廊、辅房 |
|  | 3层新风机1 | 37 |  |  |  |  |  | 雅士PAU-2 |  | 3层1-6、走廊、辅房 |
|  | 4层新风机2 | 38 |  |  |  |  |  | 雅士PAU-3 |  | 4层8、9、ICU1、ICU2 |
|  | 3层新风机2 | 39 |  |  |  |  |  | 雅士PAU-4 |  | 3层新生儿科 |
|  | 2楼配置中心 |  |  |  |  |  |  | 约克 AHU-1 | 万级 | 抗生素室 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 约克 AHU-1 | 万级 | 抗肿瘤室 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 约克 KT-1 | 万级 | 营养输液室（万级） 准备室、一更、二更（十万级） |
| 包括24套海尔5匹柜机、2套华凌5匹柜机、2套海尔3匹柜机、1套特灵10匹空调、1套约克40匹模块机、7套雅士5匹柜机。 所有洁净区域（面积约1720平方米）和技术层涉及的与净化相关联的设备机组、管路、未端、电动阀控制系统、电脑硬件软件系统（西门子）、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 检修维护保养设备一览表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼 宇 | 楼层 | 序号 | 过滤器类型 | 过滤器尺寸 | 数量 | 机组型号 电机型号 皮带编号 | 洁净级别 | 备注 |  |
| 3 号 楼 | 3楼手术1 | 37 | 袋式中效过滤器 | 490*287*250 | 2 | 美国开利 39G0609 | 万级 |  |  |
|  | 3楼手术2 | 38 | 袋式中效过滤器 | 490*287*250 | 2 | 美国开利 39G0609 | 万级 |  |  |
|  | 3楼手术3 | 39 | 袋式中效过滤器 | 490*287*250 | 2 | 美国开利 39G0609 | 万级 |  |  |
|  | 3楼手术4 | 40 | 袋式中效过滤器 | 490*287*250 | 2 | 美国开利 39G0609 | 万级 |  |  |
|  | 3楼手术5 | 41 | 袋式中效过滤器 | 490*287*250 | 2 | 美国开利 39G0608 | 万级 |  |  |
|  | 3楼手术6 |  | 袋式中效过滤器 | 490*287*250 | 2 | 美国开利 39G0609 | 万级 |  |  |
|  | 3楼走廊 | 42 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 592*592*250 592*387*250 | 2 2 | 美国开利 39G1015 | 十万级 | 缓冲间、手术等候 仪器间、无菌库房 走廊 |  |
|  | 3楼新风 | 43 | 袋式中效过滤器 | 592*387*250 | 4 | 美国开利 39GBFI0913 |  |  |  |
|  | 3楼NICU东 | 44 | 袋式中效过滤器 | 592*592*250 | 6 | 美国开利 39G1420 | 万级 | NICU重症监护大厅1、NICU重症监护大厅2（万级） 治疗室1、治疗室2 婴儿洗澡1、婴儿洗澡2（十万级） |  |
|  | 3楼NICU西 | 45 | 袋式中效过滤器 | 592*592*250 | 6 | 美国开利 39G1420 | 万级 | NICU重症监护大厅1、NICU重症监护大厅2（万级） 治疗室1、治疗室2 婴儿洗澡1、婴儿洗澡2（十万级） |  |
|  | 3楼NICU西隔离 | 46 | 袋式中效过滤器 | 490*287*250 | 2 | 美国开利 39CBFI0609 | 万级 | 西隔NICU重症监护大厅（万级） 婴儿洗澡、治疗前室（十万级） |  |
|  | 4楼手术1 | 47 | 袋式中效过滤器 | 490*287*250 | 2 | 美国开利 39G0609 | 十万级 |  |  |
|  | 4楼手术2 | 48 | 袋式中效过滤器 | 490*287*250 | 2 | 美国开利 39G0609 | 万级 |  |  |
|  | 4楼手术3 | 49 | 袋式中效过滤器 | 490*287*250 | 2 | 美国开利 39G0609 | 万级 |  |  |
|  | 4楼手术4 | 50 | 袋式中效过滤器 | 490*287*250 | 2 | 美国开利 39G0609 | 万级 |  |  |
|  | 4楼手术5 | 51 | 袋式中效过滤器 | 490*287*250 | 2 | 美国开利 39G0608 | 万级 |  |  |
|  | 4楼手术6 | 52 | 袋式中效过滤器 | 490*287*250 | 2 | 美国开利 39G0609 | 万级 |  |  |
|  | 4楼新风 | 53 | 袋式中效过滤器 | 592*387*250 | 4 | 美国开利 39CBFI0913 |  |  |  |
|  | 4楼新风大 | 59 | 初效过滤网 初效过滤网 初效过滤网 初效过滤网 初效过滤网 初效过滤网 初效过滤网 初效过滤网 初效过滤网 | 400*180 475*400 480*400 500*385 625*475 630*470 780*570 800*610 1000*380 | 2 2 1 1 1 1 4 1 1 | 美国开利 39GBFI0913 |  |  |  |
|  | 4楼走廊 | 60 | 袋式中效过滤器 | 592*387*250 | 4 | 美国开利 39G1015 | 十万级 | 资料室、器械室、 缓冲间、冷冻室 等候室、洁净走廊 （十万级） |  |
|  | 4楼分娩室1 | 61 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 592*592*250 592*287*250 | 4 2 | 美国开利 39G1317 | 千级 |  |  |
|  | 4楼分娩室2 | 62 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 592*387*250 592*287*250 | 1 2 | 美国开利 39G0811 | 千级 |  |  |
|  | 4楼分娩室3 | 63 | 袋式中效过滤器 | 592*287*250 | 3 | 美国开利 39G1420 | 万级 |  |  |
|  | 4楼分娩室4 | 64 | 袋式中效过滤器 | 592*287*250 | 2 | 美国开利 39G0608 | 万级 |  |  |
|  | 4楼分娩室5 | 65 | 袋式中效过滤器 袋式中效过滤器 | 592*592*250 592*387*250 | 2 3 5 | 美国开利 39G0711 | 万级 |  |  |
|  | 所有洁净区域（面积约2110平方米）及5间技术层涉及的与净化相关联的设备机组、管路、未端、电动阀控制系统、电脑硬件软件系统、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

检修维护保养设备一览表4（加湿器）

| 楼宇 | 分布位置 | 加湿方式 | 加湿量 （KG） | 数量 | 品牌 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号楼 | 5楼门诊手术室 | 电极式 | 32 | 2 | 诺曼 | 2006 |
|  | 11、12楼实验室 | 电极式 | 8 | 2 | 诺曼 | 2006 |
| 2号楼 | 2楼配置中心 3楼新生儿 | 电极式 | 8 45 8 | 1 1 1 | 诺曼 | 2014 2013 |
|  | 3、4楼手术室 |  | 18KW（加热管电功率） | 3 | 航星 （电热管） | 2004 |
| 3号楼 |  | 电极式 | 8 | 12 | 诺曼 | 2011 |
|  |  |  | 15 | 4 | 诺曼 | 2011 |
|  |  |  | 32 | 6 | 诺曼 | 2011 |
|  |  |  | 45 | 6 | 诺曼 | 2011 |

| 检修维护保养设备一览表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼宇 | 楼层 | 序号 | 过滤器类型 | 过滤器尺寸 | 数量 | 机组 型号 | 洁净 级别 | 备注 |
| 华家池校区 | 1楼细胞室 | 1 | G4板式初效过滤器 | 592*592*46 | 4 | AHU-101 | 十万 | 自带冷源外机 |
|  |  |  | F7袋式中效过滤器 | 592*592*500 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 回风初效效过滤器 | 300*150*45 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | CAREL加湿桶 | 32KG | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 皮带 | B69 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 | F7袋式中效过滤器 | 780*620*500 | 2 | FP-01 |  |  |
|  |  |  | 皮带 | SPB1700 | 2 |  |  |  |
|  |  | 3 | F7袋式中效过滤器 | 780*620*500 | 2 | FP-02 |  |  |
|  |  |  | 皮带 | SPB1700 | 2 |  |  |  |
|  |  | 4 | F7袋式中效过滤器 | 780*620*500 | 2 | FP-03 |  |  |
|  |  |  | 皮带 | SPB1700 | 2 |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 590*290*300 | 2 | XF-101 |  |  |
|  |  |  | 皮带 | A-45 | 2 |  |  |  |
|  | 5楼实验室 | 6 | G4板式初效过滤器 | 592*592*90 | 1 | AHU-501 | 十万 | 自带冷源外机 |
|  |  |  |  | 592*287*90 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 592*492*90 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | F7袋式中效过滤器 | 592*592*500 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 592*287*500 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 592*492*500 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 回风初效效过滤器 | 400*300*45 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | CAREL加湿桶 | 8KG | 1 |  |  |  |
|  |  | 7 | G4板式初效过滤器 | 592*592*90 | 1 | AHU-502 |  |  |
|  |  |  |  | 592*287*90 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 592*492*90 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | F7袋式中效过滤器 | 592*592*500 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 592*287*500 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 592*492*500 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 回风初效效过滤器 | 400*300*45 | 9 |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | CAREL加湿桶 | 8KG | 1 | 1 |  |  |
|  | 所有洁净区域涉及的与净化相关联的设备机组、自带冷源外机、管路、未端、控制系统、电脑硬件软件系统、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.医用气体系统检修维护保养设备一览表：

医用气体末端系统和设备带及呼叫系统设备设施维保工作明细表1

| 序号 | 维保地点及设备名称 | 主要设备型号及规格 |  | 单位 | 数量 | 日常维保内容及要求 | 定期更换内容及时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1号楼部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1号楼1F抢救室、观察室、诊室气体管道末端系统 | 2气（氧、吸）等管道系统 设备带及呼叫系统 |  | 床 | 15 | 抢救室、观察室内管道及配件、阀门、压力表、设备带、呼叫等维护 | 设备带电器、呼叫等即时更换 |
| 2 | 门诊楼5F人流室、术后等气体管道末端系统 | 2气（氧、吸）等管道系统 综合终端箱（国标） |  | 床 | 23 | 洁净区内管道及配件、阀门、压力表等维护 | 设备带电器、呼叫等即时更换 |
| 3 | 门诊楼5F手术室气体管道末端系统 | 6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统 气体吊塔（英标ESCO） 气体终端箱（英标ESCO） |  | 间 | 5 | 洁净区内管道及配件、阀门、压力表等维护 | 设备带电器、呼叫等即时更换 |
| 二 | 2号楼洁净区 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2号楼3层日间手术室气体管道末端系统 | 47气（氧、空、吸、二氧化碳、）等管道系统、设备带系统、稳压箱、报警箱、阀门箱 |  | 个 | 134 | 手术室内减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护 | 设备带电器、呼叫等即时更换 |
|  |  | 呼叫系统 |  | 床 | 8 |  |  |
| 5 | 2号楼3F手术室气体管道末端系统 | 6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统 稳压箱 报警箱 阀门箱 气体吊塔（英标ESCO） 气体终端箱（英标ESCO） |  | 间 | 2 | 减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 6 | 2号楼4F手术室气体管道末端系统 | 6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统 稳压箱 报警箱 阀门箱 气体吊塔（英标ESCO） 气体终端箱（英标ESCO） |  | 间 | 9 | 减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 7 | 2号楼4F复苏室、监护室等气体管道末端系统 | 3气（氧、空、吸）等管道系统 稳压箱 报警箱 气体终端（英标ESCO） 设备带及呼叫系统 |  | 床 | 15 | 减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表、设备带、呼叫等维护 | 设备带电器、呼叫等即时更换 |
| 三 | 3号楼洁净区 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 3号楼1层手术室气体管道末端系统 |  | 3气（氧、空、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 3 | 手术室内减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护 | 设备带电器、呼叫等即时更换 |
| 9 | 3号楼2F围产、留观、诊室、小手术室气体管道末端系统 |  | 2气（氧、吸）等管道系统 气体终端（德标） 设备带及呼叫系统 | 床 | 23 | 管道及配件、阀门、压力表、设备带、呼叫等维护 | 设备带电器、呼叫等即时更换 |
| 10 | 3号楼3F新生儿气体管道系统 |  | 3气（空、空、吸）等管道系统 气体终端（德标） | 床 | 56 | 管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 11 | 3号楼3、4F手术室气体管道末端系统 |  | 6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统 气体吊塔（德标） 气体终端箱（德标） | 间 | 16 | 管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 12 | 3号楼4F小产手术室气体管道末端系统 |  | 2气（氧、吸）等管道系统 气体终端（德标） 设备带 | 床 | 3 | 管道及配件、阀门、压力表、设备带、呼叫等维护 | 设备带电器等即时更换 |
| 13 | 3号楼3F新生儿吊塔气体管道系统 |  | 3气（氧、空、吸、）等管道系统 气体终端（德标） 电源插座 | 床 | 25 | 系统、管道及配件、阀门、压力表、电器等维护 | 电器 |
| 14 | 3号楼4层分娩室气体管道末端系统 |  | 3气（氧、空、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 104 | 手术室内减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护 | 设备带电器、呼叫等即时更换 |
|  |  |  | 呼叫系统 | 床 | 11 |  |  |
| 四 | 2号楼病房 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2号楼5F-15F病房等气体管道系统（楼层阀门端至气体末端管道）。 |  | 2气（氧、吸）等管道系统 气体终端（德标） | 床 | 594 | 管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 五 | 3号楼病房 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3号楼5F-11F病房等气体管道系统（楼层阀门端至气体末端管道）。 |  | 2气（氧、吸）等管道系统 气体终端（德标） | 床 | 462 | 管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |

备注：气体末端系统指楼层气阀门后所有气体管道至气头

设备带只包括气头

3.感应电动门一览表

电动门型号、品牌一览表

| 楼号 | 位置及材料 | 单开 |  | 双开 | 总数 | 品牌 |  |  | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 号 楼 | 1层急诊区（玻璃门） | 1 |  | 2 | 3 | 多吗 |  |  | 2006年 |
|  | 1层门诊区大厅 1层供应室 | 2 |  | 8 1 | 8 | 多吗 松下（2015） |  |  |  |
|  | 5层手术室1 |  |  | 1 | 1 | 必胜 |  |  |  |
|  | 5层手术室2 |  |  | 1 | 1 | 必胜 |  |  |  |
|  | 5层手术室3 |  |  | 1 | 1 | 必胜 |  |  |  |
|  | 5层手术室4 |  |  | 1 | 1 | 必胜 |  |  |  |
|  | 5层手术室5 |  |  | 1 | 1 | 必胜 |  |  |  |
|  | 5层手术室6 | 1 |  | 1 | 2 | 必胜 |  |  |  |
|  | 5层手术室走廊 | 1 |  | 2 | 3 | 必胜 |  |  |  |
|  | 2层放射科 |  |  |  | 7 |  |  |  | 2017年 |
|  | 3层化验室 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2019年 |
|  | 1层大厅（玻璃门） |  |  | 2 | 2 | 多玛 |  |  | 2026年 |
|  | 3层手术室1 | 1 |  |  | 1 | 多玛 |  |  |  |
|  | 3层手术室2 | 1 |  |  | 1 | 多玛 |  |  |  |
|  | 3层手术室3 | 1 |  |  | 1 | 多玛 |  |  |  |
| 2 号 楼 | 3层手术室4 | 1 |  |  | 1 | 多玛 |  |  |  |
|  | 3层手术室5 |  |  | 1 | 1 | 多玛 |  |  |  |
|  | 3层手术室6 | 1 |  |  | 1 | 多玛 |  |  |  |
|  | 3层隔离间 | 1 |  |  | 1 | 多玛 |  |  |  |
|  | 3层新生儿室隔离室 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |  |
|  | 4层手术室1 |  |  | 1 | 1 | 川岛 | 2017年 |  |  |
|  | 4层手术室2 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |  |
|  | 4层手术室3 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |  |
|  | 4层手术室4 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |  |
|  | 4层手术室5 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |  |
|  | 4层手术室6 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |  |
|  | 4层手术室7 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |  |
|  | 4层手术室8 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |  |
|  | 4层手术室9 |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |  |
|  | 4层手术室走廊 |  |  | 3 | 3 | 川岛 |  |  |  |
|  | 4层手术室麻醉复苏室 | 1 |  |  | 1 | 川岛 |  |  |  |
|  | 4层ICU |  |  | 1 | 1 | 川岛 |  |  |  |
| 3 号 楼 | 1层（玻璃门） | 3 |  |  | 3 | 多吗 |  |  | 2001年 |
|  | 1层生殖手术室 | 2 |  |  | 2 | 多吗 |  |  | 2024年 |
|  | 3层手术室31 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  | 2011年 |
|  | 3层手术室32 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |  |
|  | 3层手术室33 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |  |
|  | 3层手术室34 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |  |
|  | 3层手术室35 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |  |
|  | 3层手术室36 | 2 |  |  | 2 | HTK |  |  |  |
|  | 3层手术室走廊 | 1 |  | 2 | 3 | HTK |  |  |  |
|  | 3层新生儿东区 | 1 |  | 3 | 4 | HTK |  |  | 2011年 |
|  | 3层新生儿西区 |  |  | 3 | 3 | HTK |  |  |  |
|  | 3层新生儿隔离室 |  |  | 2 | 2 | HTK |  |  |  |
|  | 4层分娩室1 | 1 |  |  | 1 | 多玛 |  |  | 2025年 |
|  | 4层分娩室2 | 1 |  |  | 1 | 多玛 |  |  |  |
|  | 4层分娩室3 | 1 |  |  | 1 | 多玛 |  |  |  |
|  | 4层分娩室4 | 1 |  |  | 1 | 多玛 |  |  |  |
|  | 4层分娩室5 | 1 |  |  | 1 | 多玛 |  |  |  |
|  | 4层分娩室6 | 1 |  |  | 1 | 多玛 |  |  |  |
|  | 4层分娩室7 | 1 |  |  | 1 | 多玛 |  |  |  |
|  | 4层分娩室8 | 1 |  |  | 1 | 多玛 |  |  |  |
|  | 分娩室区域出入门 |  |  | 4 | 4 | 优质国产 |  |  |  |
|  | 4层手术室10 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  | 2011年 |
|  | 4层手术室11 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |  |
|  | 4层手术室12 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |  |
|  | 4层手术室13 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |  |
|  | 4层手术室14 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |  |
|  | 4层手术室15 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |  |
|  | 4层手术室走廊 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |  |
|  | 4层实验室手术室1 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |  |
|  | 4层实验室手术室2 | 1 |  |  | 1 | HTK |  |  |  |
|  | 4层手术室复苏室 | 2 |  |  | 2 | HTK |  |  |  |
| 2 号 楼 | 外挂电梯（5—15） |  |  |  | 11 | 松下 |  |  | 2015年 |
| 保健大楼 | 1楼大门 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2021年 |
|  | 2楼电梯厅 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2021年 |
|  | 3楼电梯厅 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2021年 |
|  | 4楼电梯厅 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2021年 |
|  | 5楼电梯厅 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2021年 |
|  | 6楼电梯厅 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2021年 |
|  | 6楼 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2021年 |
|  | 6楼 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 2021年 |
|  | 7楼电梯厅 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2021年 |
|  | 8楼电梯厅 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2021年 |
| + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10楼电梯厅 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2021年 |
|  | 11楼电梯厅 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2021年 |
| 总数 | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.目前医院净化系统正在使用的易耗品（现场踏勘），涉及费用均包含在磋商报价中。

一 高效过滤器   山东宝源

二 电动机       ABB

三 电动阀       西门子

四 变频器       1号楼 日立

2号楼 三凌

3号楼 爱默生

五 控制系统     1号楼 西门子

2号楼 广州赛科

3号楼 西门子

六 加湿器       诺谩

七 中效带 初效     定制

（二）钱江院区洁净设施、设备维保服务内容清单和服务质量要求概述

项目概况介绍：全院洁净设施、设备、医用气体末端系统及自动门、病房设备带和呼叫系统维保服务。

具体包括：

（1）1号楼（生殖楼）：3楼手术室B区及辅房，8楼IVF实验室洁净区域设施、设备。

（2）2号楼（医技楼）：1楼静配中心，3楼手术室A区及辅房、分娩室、成人ICU区域洁净设施、设备。

（3）3号楼（产科楼）：3楼NICU、新生儿科区域洁净设施、设备。

（4）6号楼（科研楼）：3楼中心供应室洁净区域设施、9-14楼洁净区域设施、设备，15楼中心动物实验室区域洁净设施、设备。

- 全院医用气体末端系统及自动门、病房设备带气头插座和呼叫系统。

本次项目涉及的维保设备清单及在用设备的情况具体如下：

1.洁净区域检修维护保养设备一览表：

检修维护保养设备一览表1(产科楼)

| 楼宇 | 区域 | 机组 | 过滤器类型 | 过滤器尺寸 | 数量 | 机组型号 电机型号 皮带编号 | 洁净级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产 科 楼 | 3楼NICU新生儿重症 | AHU-321 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*290*300 590*290*292 | 1 1 3 3 |  | 十万级 | 新生儿隔离病房 |
|  |  | 除湿段 | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 2 |  |  |  |
|  |  | AHU-322 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*590*300 590*290*300 590*590*292 590*290*292 | 4 2 4 2 4 2 |  | 十万级 | 新生儿重症病房 |
|  |  | 除湿段 | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 2 |  |  |  |
|  |  | AHU-323 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 | 590*490*46 490*290*46 590*490*300 490*290*300 590*490*292 490*290*292 | 4 2 4 2 4 2 |  | 十万级 | 新生儿普通病房 光疗室 |
|  |  | 除湿段 | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 2 |  |  |  |
|  |  | 区域高效出回风口 | 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 320*320*93 630*630*93 320*140*93 420*240*93 600*240*93 920*240*93 | 3 22 1 23 2 10 |  |  |  |
|  | 3楼新生儿辅房 | XF-303 XF-304 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 590*490*46 490*290*46 590*490*300 490*290*300 590*590*46 590*590*300 | 4 4 4 4 2 2 | SPZ925 SPZ772 |  | 办公室 值班室 示教室 奶库 护士站 卫生间 洗婴室 更衣室 治疗室 化验室 走廊 |
|  | 所有洁净区域与净化相关联的设备机组、管路、未端、电动阀控制系统、电脑硬件软件系统、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。 |  |  |  |  |  |  |  |

检修维护保养设备一览表2(医技楼)

| 楼宇 | 区域 | 机组 | 过滤器类型 | 过滤器尺寸 | 数量 | 机组型号 电机型号 皮带编号 | 洁净级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医 技 楼 | 1楼静配中心 | AHU-101 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*46 590*590*300 590*290*292 484*484*93 484*484*220 320*320*93 920*230*93 420*240*93 320*140*93 | 2 2 4 1 1 1 2 1 1 |  | 十万级 | 普药配制 |
|  |  | AHU-102 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*490*46 590*490*300 590*490*292 630*630*93 484*484*93 320*320*93 920*230*93 420*240*93 320*140*93 | 4 4 4 6 1 1 5 1 1 |  | 十万级 | 抗生素配制 |
|  |  | XF-101 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 590*390*46 590*390*300 | 4 4 | SPZ737 |  | 静配清洁区 |
|  |  | 静配排风 | H10亚高效过滤器 活性炭过滤器 活性炭过滤器 活性炭过滤器 | 592*592*292 315*490*20 315*490*300 315*440*20 | 2 2 2 2 | A900 SPA1060 SPA1032 |  |  |
|  | 2楼门诊手术室 | XF-201 XF-202 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 590*390*46 590*390*300 590*390*46 590*390*300 | 4 4 1 1 | SPZ925 SPZ925 |  |  |
|  | 3楼A区手术室 | PAU-301 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 | 590*490*46 490*290*46 590*490*300 490*290*300 590*490*292 490*290*292 | 4 2 4 2 4 2 |  |  | AHU-301 AHU-302 AHU-303 AHU-304 AHU-306 |
|  |  | AHU-301 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*290*300 610*290*292 420*240*93 | 1 1 3 4 6 |  | 万级 | A1手术室 |
|  |  | AHU-302 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*290*300 610*290*292 420*240*93 | 1 1 3 4 6 |  | 万级 | A2手术室 |
|  |  | AHU-303 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*290*300 610*290*292 420*240*93 | 1 1 3 4 6 |  | 万级 | A3手术室 |
|  |  | AHU-304 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*290*300 610*290*292 420*240*93 | 1 1 3 4 6 |  | 万级 | A4手术室 |
|  |  | AHU-305 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*590*300 590*290*300 590*290*292 610*290*292 920*230*93 320*320*220 180*180*93 | 1 1 1 1 3 4 4 1 1 |  | 万级 | A5手术室 |
|  |  | 除湿段 | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 2 |  |  |  |
|  |  | AHU-306 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*590*300 590*290*300 484*484*220 320*320*93 726*484*220 320*140*93 420*140*93 180*180*93 | 4 2 4 2 13 2 2 2 14 4 |  | 十万级 | A区手术室护士站 A区手术室前走廊 药品室 器械室 麻醉物品室 无菌物品室 术前准备室 换床间 |
|  |  | AHU-307 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*390*46 590*390*300 590*390*292 320*320*220 484*484*220 320*140*93 420*240*93 180*180*93 | 4 4 4 11 1 11 1 2 |  | 十万级 | A区手术室后走廊 标本室 污洗间 |
|  | 3楼 分娩室 | PAU-302 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 | 590*490*46 490*290*46 590*490*300 490*290*300 590*490*292 490*290*292 | 4 2 4 2 4 2 |  |  | AHU-308 AHU-309 AHU-310 AHU-311 AHU-312 AHU-313 AHU-314 AHU-316 |
|  |  | AHU-308 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 490*390*46 490*390*300 484*484*220 320*320*220 420*240*93 320*140*93 180*180*93 | 2 2 4 1 4 1 1 |  | 万级 | F1分娩室 |
|  |  | AHU-309 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 490*390*46 490*390*300 484*484*220 320*320*220 420*240*93 320*140*93 180*180*93 | 2 2 4 1 4 1 1 |  | 万级 | F2分娩室 |
|  |  | AHU-310 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 490*390*46 490*390*300 484*484*220 320*320*220 420*240*93 320*140*93 180*180*93 | 2 2 4 1 4 1 1 |  | 万级 | F3分娩室 |
|  |  | AHU-311 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 490*390*46 490*390*300 484*484*220 320*320*220 420*240*93 320*140*93 180*180*93 | 2 2 4 1 4 1 1 |  | 万级 | F5分娩室 |
|  |  | AHU-312 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*490*46 490*290*46 490*290*300 484*484*220 320*320*220 420*240*93 320*140*93 180*180*93 | 1 1 3 4 1 4 1 1 |  | 万级 | F6分娩室 |
|  |  | AHU-313 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*490*46 490*290*46 490*290*300 484*484*220 320*320*220 420*240*93 320*140*93 180*180*93 | 1 1 3 4 1 4 1 1 |  | 万级 | F7分娩室 |
|  |  | AHU-314 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*490*46 490*290*46 490*290*300 484*484*220 320*320*220 420*240*93 320*140*93 180*180*93 | 1 1 3 4 1 4 1 1 |  | 万级 | F8分娩室 |
|  |  | AHU-315 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*46 590*490*46 590*590*300 590*490*300 590*490*292 590*290*292 726*484*220 920*240*93 320*320*220 180*180*93 | 1 1 1 1 1 2 2 4 3 4 |  | 万级 | F9分娩室 |
|  |  | 除湿段 | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 2 |  |  |  |
|  |  | AHU-316 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*490*46 490*290*46 590*490*300 490*290*300 484*484*220 320*320*93 726*484*220 320*320*220 320*140*93 420*240*93 930*240*93 180*180*93 | 4 2 4 2 16 1 1 2 2 8 5 4 |  | 十万级 | 分娩护士站 分娩室前走廊 药品室 无菌物品室 器械室 治疗室 待产室 |
|  |  | AHU-317 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*490*46 490*290*46 490*290*300 320*320*220 484*484*220 320*140*93 420*240*93 180*180*93 | 1 1 3 7 6 7 6 1 |  | 十万级 | 分娩室后走廊 |
|  | 3楼ICU成人重症 | AHU-318 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 | 590*490*46 590*490*300 590*490*292 | 4 4 4 |  | 十万级 | ICU重症大厅 |
|  |  | 除湿段 | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 2 |  |  |  |
|  |  | AHU-319 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 | 590*390*46 590*390*300 590*390*292 | 4 4 4 |  | 十万级 | ICU后走廊 值班室 办公室 被服间 更衣室 污洗间 |
|  |  | AHU-329 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 | 490*390*46 490*390*300 490*390*292 | 2 2 2 |  | 十万级 | ICU负压隔离病房 |
|  |  | 区域高效出回风口 | 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 320*320*220 484*484*220 320*320*93 726*484*220 484*484*93 235*415*93 320*140*93 420*240*93 920*240*93 | 10 10 5 6 1 1 10 8 8 |  |  |  |
|  |  | ICU负压排风 | H10高效过滤器 | 590*590*292 | 1 | SPA1257 |  |  |
|  | 3楼麻醉复苏室及手术区辅房 | XF-301 XF-302 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 590*590*46 590*490*46 590*590*300 590*490*300 590*590*46 590*590*300 | 1 1 1 1 2 2 | SPZ760 SZP772 |  | 麻醉复苏室 值班室 办公室 更衣室 卫生间 器械清洗室 示教办公室 麻醉办公室 |
| 包括4楼平台特灵空调主机一套、4楼平台克莱门特空调主机两套及水泵的运行管理（不含维修）。 所有洁净区域与净化相关联的设备机组、管路、未端、电动阀控制系统、电脑硬件软件系统、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

检修维护保养设备一览表3（生殖楼）

| 楼 宇 | 楼层 | 序号 | 过滤器类型 | 过滤器尺寸 | 数量 | 机组型号 电机型号 皮带编号 | 洁净级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生 殖 楼 | 3楼B区手术室 | PAU-303 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*590*300 590*290*300 590*590*292 | 1 1 1 1 3 |  |  | AHU-325 AHU-326 AHU-327 |
|  |  | AHU-324 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*590*300 590*290*300 590*290*292 610*290*292 420*240*93 180*180*93 | 1 1 1 1 3 4 6 1 |  | 万级 | B1手术室 |
|  |  | 除湿段 | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 2 |  |  |  |
|  |  | AHU-325 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*590*300 590*290*300 610*290*292 420*240*93 180*180*93 | 1 1 1 1 4 6 1 |  | 万级 | B3手术室 |
|  |  | AHU-326 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*590*300 590*290*300 610*290*292 420*240*93 180*180*93 | 1 1 1 1 4 6 1 |  | 万级 | B4手术室 |
|  |  | AHU-327 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*590*300 590*290*300 610*290*292 420*240*93 180*180*93 | 1 1 1 1 4 6 1 |  | 万级 | B2手术室 |
|  |  | AHU-328 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*490*46 590*490*300 590*490*292 484*484*93 320*320*220 484*484*220 320*140*93 420*240*93 180*180*93 | 4 4 4 4 3 6 3 9 2 |  | 十万级 | B区手术室走廊 术前准备室 药品器械室 更衣室 |
|  | 8楼IVF实验室 | PAU-801 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 | 590*490*46 590*590*300 590*490*300 590*90*300 590*590*292 590*290*292 | 4 2 4 2 2 2 |  |  |  |
|  |  | PAU-802 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 | 590*490*46 490*290*46 590*590*300 590*490*300 590*290*300 490*290*300 590*590*292 590*490*292 590*290*292 490*290*292 | 4 2 2 4 3 2 2 4 3 2 |  |  |  |
|  |  | AHU-801 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*590*300 590*290*300 590*590*292 590*290*292 | 9 3 18 6 9 3 |  |  |  |
|  |  | AHU-802 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*590*300 590*290*300 590*590*292 590*290*292 | 4 2 8 4 4 2 |  |  |  |
|  |  | AHU-803 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*590*300 590*290*300 590*590*292 590*290*292 | 4 2 8 4 4 2 |  |  |  |
|  |  | AHU-804 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 | 490*390*46 590*490*300 490*390*300 490*290*300 590*490*292 490*290*292 | 2 1 2 1 1 1 |  |  |  |
|  |  | AHU-805 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 | 490*390*46 590*490*300 490*290*300 590*490*292 490*290*292 | 2 1 1 1 1 |  |  |  |
|  |  | AHU-806 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 | 490*390*46 590*490*300 490*390*300 490*290*300 590*490*292 490*290*292 | 2 1 2 1 71 1 |  |  |  |
|  |  | AHU-807 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 | 490*390*46 590*490*300 490*390*300 490*290*300 590*490*292 490*290*292 | 2 1 2 1 1 1 |  |  |  |
|  |  | AHU-808 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 | 490*390*46 590*490*300 490*390*300 490*290*300 590*490*292 490*290*292 | 2 1 2 1 1 1 |  |  |  |
|  |  | AHU-809 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*590*300 590*290*300 590*590*292 590*290*292 | 4 2 8 4 4 2 |  |  |  |
|  |  | AHU-810 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 | 490*390*46 590*490*300 490*390*300 490*290*300 590*490*292 490*290*292 | 2 1 2 1 1 1 |  |  |  |
|  |  | AHU-811 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 | 490*390*46 590*490*300 490*390*300 490*290*300 590*490*292 490*290*292 | 2 1 2 1 1 1 |  |  |  |
|  |  | AHU-812 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 | 590*590*46 590*590*300 590*590*292 | 2 4 2 |  |  |  |
|  |  | AHU-813 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 H10亚高效过滤器 | 590*590*46 590*490*46 590*590*300 590*490*300 590*590*292 590*490*292 | 1 1 2 2 1 1 |  |  |  |
|  |  | XF-801 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 390*390*46 390*390*300 | 2 2 | SPZ1000 |  |  |
|  |  | AHU-801-813 | 活性炭板式过滤器 | MEPI12242GOVTV | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 活性炭板式过滤器 | MEPI24242GOVTV | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸钾过滤器 | MFVI1224H10DGV | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸钾过滤器 | MFVI2424H10DGV | 13 |  |  |  |
|  |  |  | 活性炭板式过滤器 | MEPI12242GOVTV | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 活性炭板式过滤器 | MEPI24242GOVTV | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸钾过滤器 | MFVI1224H10DGV | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸钾过滤器 | MFVI2424H10DGV | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 活性炭板式过滤器 | MEPI12202GOVTV | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 活性炭板式过滤器 | MEPI24242GOVTV | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 活性炭板式过滤器 | MEPI20242GOVTV | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 活性炭板式过滤器 | MEPI24242GOVTV | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸钾过滤器 | MFVI1220H10DGV | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸钾过滤器 | MFVI1224H10DGV | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸钾过滤器 | MFVI2024H10DGV | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸钾过滤器 | MFVI2424H10DGV | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 活性炭板式过滤器 | MEPI12202GOVTV | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 活性炭板式过滤器 | MEPI20242GOVTV | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 活性炭板式过滤器 | MEPI24242GOVTV | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸钾过滤器 | MFVI1220H10DGV | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸钾过滤器 | MFVI2024H10DGV | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸钾过滤器 | MFVI2424H10DGV | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 高锰酸钾过滤器 | MFVI2024H10DGV | 1 |  |  |  |
|  | 所有洁净区域与净化相关联的设备机组、管路、未端、电动阀控制系统、电脑硬件软件系统、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。 |  |  |  |  |  |  |  |

检修维护保养设备一览表4（科研楼）

| 楼 宇 | 楼层 | 序号 | 过滤器类型 | 过滤器尺寸 | 数量 | 机组型号 电机型号 皮带编号 | 洁净级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科 研 楼 | 3楼中心供应室 | AHU-320 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 H10亚高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*390*46 590*390*300 590*390*292 320*320*93 484*484*93 320*140*93 380*240*98 | 4 4 4 1 6 1 6 |  | 万级 | 无菌物品室 缓冲间 |
|  |  | 除湿段 | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 2 |  |  |  |
|  |  | XF-305 XF-306 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 590*390*46 590*390*300 390*390*46 390*390*300 | 4 4 2 2 | SPZ850 SPZ1000 |  | 储藏间 环氧间 包装区 辅料库 缓冲间 去污区 清洗区 走廊 更衣室 值班室 办公室 洁具间 |
|  | 9楼 | AHU-901 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*46 590*490*46 590*590*300 590*490*300 484*484*93 320*320*93 340*240*93 | 1 1 1 1 |  |  | 改成pcr |
|  |  | PAU-901 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 590*490*46 590*490*300 | 4 4 | SPZ962 |  |  |
|  | 10楼 | AHU-1001 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*46 590*490*46 590*590*300 590*490*300 484*484*93 320*320*93 340*240*93 | 1 1 1 1 |  |  |  |
|  |  | PAU-1001 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 590*490*46 590*490*300 | 4 4 | SPZ962 |  |  |
|  | 11楼 | AHU-1101 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*46 590*490*46 590*590*300 590*490*300 484*484*93 320*320*93 340*240*93 | 1 1 1 1 5 4 12 |  | 万级 |  |
|  |  | PAU-1101 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 590*490*46 590*490*300 | 4 4 | SPZ962 |  |  |
|  | 12楼 | AHU-1201 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*46 590*590*300 484*484*93 320*320*93 380*380*93 340*240*93 | 2 2 6 5 1 18 |  | 十万级 |  |
|  |  | PAU-1201 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 590*490*46 590*490*300 | 4 4 | SPZ962 |  |  |
|  | 13楼 | AHU-1301 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 490*390*46 490*390*300 | 2 2 |  | 万级 |  |
|  |  | AHU-1302 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 590*290*46 590*290*300 | 3 3 |  | 万级 |  |
|  |  | AHU-1303 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 590*290*46 590*290*300 | 3 3 |  | 万级 |  |
|  |  | PAU-1301 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 590*490*46 590*490*300 | 4 4 | SPZ962 |  |  |
|  |  | 区域高效风口 | 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 484*484*93 320*320*93 630*630*93 340*240*93 | 2 14 4 23 |  |  |  |
|  | 14楼 | AHU-1401 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 590*590*46 590*490*46 590*590*300 590*490*300 484*484*93 380*380*93 340*240*93 | 1 1 1 1 6 1 9 |  | 万级 |  |
|  |  | PAU-1401 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 590*490*46 590*490*300 | 4 4 | SPZ962 |  |  |
|  | 15楼动物实验室 | PAU-1501 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*590*300 590*290*300 | 6 3 6 3 |  | 十万级 | 洁净走廊 实验室 检疫室 更衣室 洁具间 内准备间 外准备间 |
|  |  | PAU-1502 | G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 590*490*46 590*490*300 | 4 4 |  |  | 兔区内走廊 兔区实验室 兔区检疫室 尸体暂存间 |
|  |  | PAU-1503 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*590*300 590*290*300 | 6 3 6 3 |  | 十万级 | 小鼠室 大鼠室 备用间 |
|  |  | PAU-1504 | G4板式初效过滤器 G4板式初效过滤器 F7袋式中效过滤器 F7袋式中效过滤器 | 590*590*46 590*290*46 590*590*300 590*290*300 | 1 1 1 1 | SPA670 |  | 会议室 办公室 监控室 隔离衣清洗消毒间 实验室外走廊 饲料库 物料存放间 |
|  |  | 鼠区区域高效风口 | 高效过滤器 高效过滤器 高效过滤器 | 484*484*93 320*320*93 726*484*93 | 41 11 2 |  |  |  |
|  |  | 兔区区域高效风口 | 高效过滤器 | 320*320*93 | 16 |  |  |  |
|  |  | PF-01 | 活性炭块 活性炭布 玻璃纤维 | 10*10*5 98*99*1.5 98*99*1.5 | 160 1 1 | SPA1657 |  |  |
|  |  | PF-02 | 活性炭块 活性炭布 玻璃纤维 | 10*10*5 98*99*1.5 98*99*1.5 | 160 1 1 | SPA1657 |  |  |
|  |  | PF-03 | 活性炭块 活性炭布 玻璃纤维 | 10*10*5 98*99*1.5 98*99*1.5 | 160 1 1 | SPA1732 |  |  |
|  |  | PF-04 | 活性炭块 活性炭布 玻璃纤维 | 10*10*5 98*99*1.5 98*99*1.5 | 160 1 1 | SPA1732 |  |  |
|  |  | PF-05 | 活性炭块 活性炭布 玻璃纤维 | 10*10*5 98*99*1.5 98*99*1.5 | 80 1 1 | SPA1400 |  |  |
|  |  | PF-06 | 活性炭块 活性炭布 玻璃纤维 | 10*10*5 98*99*1.5 98*99*1.5 | 40 1 1 | SPA1082 |  |  |
|  |  | PF-07 |  |  |  | SPA1932 |  |  |
|  |  | PF-08 |  |  |  | SPA1382 |  |  |
|  |  | PF-09 |  |  |  | SPA2310 |  |  |
|  |  | PF-10 | 活性炭块 活性炭布 玻璃纤维 | 10*10*5 98*99*1.5 98*99*1.5 | 160 1 1 | SPA1657 |  |  |
|  |  | PF-11 | 活性炭块 活性炭布 玻璃纤维 | 10*10*5 98*99*1.5 98*99*1.5 | 160 1 1 | SPA1657 |  |  |
|  | 包括科研楼楼顶的克莱门特模块化空调主机8套及水泵的运行管理（不含维修）。 所有洁净区域净化相关联的设备机组、管路、未端、电动阀控制系统、电脑硬件软件系统、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 楼宇 | 楼层 | 序号 | 过滤器类型 | 过滤器尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产科楼 | 3楼NICU新生儿重症 | 新生儿重症区域高效 | 高效过滤器H14 | 320*320*93 | 3 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 630*630*93 | 24 |
| 医技楼 | 1楼楼静配中心 | 楼静配中心 | 高效过滤器H14 | 484*484*93 | 2 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 484*484*220 | 5 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 320*320*93 | 2 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 630*630*93 | 7 |
|  | 3楼A区手术室 | 手术室 | 高效过滤器H14 | 610*290*292 | 20 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 320*320*220 | 12 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 484*484*220 | 20 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 726*484*220 | 3 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 320*320*93 | 3 |
|  | 3楼F区分娩室 | 分娩室 | 高效过滤器H14 | 630*630*93 | 4 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 726*484*220 | 3 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 484*484*220 | 50 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 320*320*220 | 20 |
|  | 3楼ICU成人重症 | ICU成人重症 | 高效过滤器H14 | 320*320*220 | 10 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 484*484*220 | 10 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 320*320*93 | 5 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 726*484*220 | 6 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 484*484*93 | 1 |
| 生殖楼 | 3楼B区手术室 | 手术室 | 高效过滤器H14 | 610*290*292 | 16 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 484*484*93 | 4 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 320*320*220 | 3 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 484*484*220 | 6 |
|  | 8楼生殖中心 | IVF实验室里面区域（1号楼8层） | 高效过滤器H14 | 484*484*93 | 20 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 630*630*93 | 40 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 320*320*93 | 7 |
|  |  | ART手术室 | 高效过滤器H14 | 910*590*70 | 6 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 910*520*70 | 12 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 610*520*70 | 6 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 610*305*292 | 4 |
|  |  | 洁净走廊、外走廊、辅房 | 高效过滤器H14 | 484*484*93 | 16 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 320*320*93 | 9 |
| 科研楼 | 3楼 | 中心供应室 | 高效过滤器H14 | 320*320*93 | 1 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 484*484*93 | 6 |
|  | 12楼 | 实验室 | 高效过滤器H14 | 484*484*93 | 6 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 320*320*93 | 5 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 380*380*93 | 1 |
|  | 14楼 | 实验室 | 高效过滤器H14 | 484*484*93 | 6 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 380*380*93 | 1 |
|  | 15楼 | 鼠区动物实验室 | 高效过滤器H14 | 484*484*93 | 44 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 320*320*93 | 11 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 726*484*93 | 2 |
|  |  |  | 高效过滤器H14 | 320*320*93 | 16 |

检修维护保养设备一览表5（加湿器）

| 位置 |  | 品牌 | 加湿量（Kg/h） | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生殖楼1#楼 | 801 | 卡乐 | 53 | 1 |
|  | 802 | 卡乐 | 53 | 1 |
|  | 804 | 卡乐 | 10 | 1 |
|  | 805 | 卡乐 | 10 | 1 |
|  | 806 | 卡乐 | 10 | 1 |
|  | 807 | 卡乐 | 10 | 1 |
|  | 808 | 卡乐 | 10 | 1 |
|  | 809 | 卡乐 | 27 | 1 |
|  | 810 | 卡乐 | 10 | 1 |
|  | 811 | 卡乐 | 10 | 1 |
|  | 812 | 卡乐 | 20 | 1 |
|  | 813 | 卡乐 | 20 | 1 |
|  | 814 | 卡乐 | 10 | 1 |
|  | 815 | 思探得 | 20 | 1 |
| 科研楼6#楼 | 901 | 卡乐 | 15 | 1 |
|  | 1001 | 卡乐 | 15 | 1 |
|  | 1101 | 卡乐 | 15 | 1 |
|  | 1201 | 卡乐 | 15 | 1 |
|  | 1301 | 卡乐 | 15 | 1 |
|  | 1302 | 卡乐 | 25 | 1 |
|  | 1303 | 卡乐 | 15 | 1 |
|  | 1401 | 卡乐 | 15 | 1 |
|  | 1501 | 卡乐 | 65 | 1 |
|  |  | 卡乐 | 45 | 1 |
|  |  | 卡乐 | 35 | 1 |
|  | 1502 | 卡乐 | 45 | 1 |
|  | 1503 | 卡乐 | 65 | 1 |
|  |  | 卡乐 | 45 | 1 |
|  |  | 卡乐 | 35 | 1 |

2、医用气体系统检修维护保养设备：

医用气体末端系统和设备带及呼叫系统设备设施维保工作明细表1

| 序号 | 维保地点及设备名称 | 主要设备型号及规格 | 单位 | 数量 | 日常维保内容及要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一号楼生殖楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生殖3楼手术室B区气体管道末端系统 | 4气（氧、空、吸、二氧化碳）等管道系统、设备带系统、稳压箱、报警箱、阀门箱 | 个 | 16 | 手术室B区手术室内减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 2 | 生殖3楼人工授精手术室气体管道末端系统 | 2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统、稳压箱、报警箱、阀门箱 | 个 | 28 | 人工授精手术室内减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
|  |  | 呼叫系统 | 床 | 5 |  |  |
| 3 | 生殖5楼内分泌三科气体管道末端系统 | 2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 108 | 病房内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
|  |  | 呼叫系统 | 床 | 54 |  |  |
| 4 | 生殖6楼内分泌二科气体管道末端系统 | 2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 102 | 病房内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
|  |  | 呼叫系统 | 床 | 50 |  |  |
| 5 | 生殖7楼内分泌一科气体管道末端系统 | 2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 168 | 病房内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
|  |  | 呼叫系统 | 床 | 84 |  |  |
| 6 | 生殖8楼手术室气体管道末端系统 | 6气（氧、空、吸、氮、二氧化碳、废气排放）等管道系统、稳压箱、报警箱、阀门箱、设备带 | 个 | 104 | 8楼手术室内减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
|  |  | 呼叫系统 | 床 | 5 |  |  |
| 二 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 医技楼2楼门诊手术室气体管道末端系统 | 3气（氧、空、吸）等管道系统、设备带系统、稳压箱、报警箱、阀门箱 | 个 | 85 | 门诊手术室内减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
|  |  | 呼叫系统 | 床 | 14 |  |  |
| 8 | 医技楼3楼手术室A区气体管道末端系统 | 4气（氧、空、吸、二氧化碳）等管道系统、设备带系统、稳压箱、报警箱、阀门箱 | 个 | 35 | 手术室A区减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 9 | 医技楼3楼待产室气体管道末端系统 | 3气（氧、空、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 27 | 待产室、室内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
|  |  | 呼叫系统 | 床 | 9 |  |  |
| 10 | 医技楼3楼分娩室气体管道末端系统 | 3气（氧、空、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 66 | 分娩室、室内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 三 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 产科中心1楼急诊气体管道末端系统 | 3气（氧、空、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 52 | 急诊、室内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
|  |  | 呼叫系统 | 床 | 6 |  |  |
| 12 | 产科中心2楼一体化门诊气体管道末端系统 | 2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 15 | 一体化门诊、室内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 13 | 产科中心2楼预诊室气体管道末端系统 | 2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 18 | 预诊室、室内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 14 | 产科中心2楼围产监护室气体管道末端系统 | 2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 40 | 围产监护室、室内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 15 | 产科中心2楼输血治疗室气体管道末端系统 | 1气（氧）等管道系统、设备带系统 | 个 | 4 | 输血治疗室、室内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 16 | 产科中心2楼输血科气体管道末端系统 | 2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 6 | 输血科、室内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 17 | 产科中心3楼新生儿重症监护室气体管道末端系统 | 3气（氧、空、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 96 | 新生儿重症监护室、室内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 18 | 产科中心3楼新生儿普通监护室气体管道末端系统 | 3气（氧、空、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 213 | 新生儿普通监护室、室内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 19 | 产科中心4楼产前诊断气体管道末端系统 | 5气（氧、空、吸、氮、二氧化碳）等管道系统、设备带系统 | 个 | 20 | 产前诊断、室内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
| 20 | 产科中心5楼病房气体管道末端系统 | 2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 154 | 病房内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
|  |  | 呼叫系统 | 床 | 52 |  |  |
| 21 | 产科中心6楼产三科病房气体管道末端系统 | 2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 154 | 病房内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
|  |  | 呼叫系统 | 床 | 52 |  |  |
| 22 | 产科中心7楼产二科病房气体管道末端系统 | 2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 154 | 病房内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
|  |  | 呼叫系统 | 床 | 52 |  |  |
| 23 | 产科中心8楼产一科病房气体管道末端系统 | 2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 68 | 病房内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |
|  |  | 呼叫系统 | 床 | 16 |  |  |
| 四 | 肿瘤楼 |  |  |  |  |  |
| 24 | -1楼放疗中心气体管道末端系统 | 3气（氧、空、吸）等管道系统、设备带系统 | 个 | 9 | 放疗中心气体、室内管道及配件、阀门、压力表等维护 |  |

备注：气体末端系统指楼层气阀门后所有气体管道至气体插座

设备带包括气气体插座 ，呼叫系统

感应电动门：包含钱江院区全院所有感应电动门

3.目前医院净化系统正在使用的易耗品及主要部件（现场踏勘），涉及费用均包含在磋商报价中。

1、高效过滤器，山东宝源   苏净

2、电动机，贝德（西门子）

3、电动阀，西门子  霍尼韦尔

4、变频器，ABB  施耐德

5、控制系统，西门子DDC

6、加湿器，思探得  卡乐

7、初、中效过滤器，定制

8、除湿机，克莱门特

9、除湿段，天加

（三）余杭院区洁净设施、设备维保服务内容清单和服务质量要求

项目概况介绍：全院洁净设施、设备、医用气体末端系统及自动门、病房设备带和呼叫系统维保服务。

具体包括：

（1）2楼检验科：实验室洁净区域设施、设备。

（2）3楼门诊手术室：手术室区域洁净设施、设备。

（3）4楼：生殖中心、静配中心、NICU区域洁净设施、设备。

（4）5楼：妇科手术室、产科手术室和分娩室区域洁净设施、设备。

- 全院医用气体末端系统及自动门、病房设备带气头和呼叫系统。

余杭院区洁净设施、设备、医用气体末端系统及自动门、呼叫系统维保服务。内容涉及但不限于专业驻点人员（白天不少于1人，夜间不少于1人），过滤器更换，设备巡检，应急处理，除过滤器外涉及质保期内设备的维修或更换由供应商联系质保单位（如需保证临床正常运行，需负责应急处理）。

服务期限：1年，2026.10.1—2027.9.30

本次项目涉及的维保设备清单及在用设备的情况具体如下：

1.洁净区域检修维护保养设备一览表：

检修维护保养设备一览表1

| 检修维护保养设备一览表（过滤器） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区域 | 机组 | 过滤器类型 | 过滤器尺寸 | 数量 |
| 二层检验科 | PAU-303 | G4板式初效过滤器 | 590*590*46 | 1 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*590*300 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*290*300 | 1 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 592*290*292 | 3 |
|  | AHU-324 | G4板式初效过滤器 | 590*590*46 | 1 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*590*300 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*290*300 | 1 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 590*290*292 | 3 |
|  |  | 送风高效过滤器 | 610*290*292 | 4 |
|  |  | 回风高效过滤器 | 420*240*93 | 6 |
|  |  | 排风高效过滤器 | 180*180*93 | 1 |
|  | AHU-325 | G4板式初效过滤器 | 590*590*46 | 1 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*590*300 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*290*300 | 1 |
|  |  | 送风高效过滤器 | 610*290*292 | 4 |
|  |  | 回风高效过滤器 | 420*240*93 | 6 |
|  |  | 排风高效过滤器 | 180*180*93 | 1 |
| 三层门诊手术室 | PAU-301 | G4板式初效过滤器 | 590*490*46 | 4 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 490*290*46 | 2 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*490*300 | 4 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 490*290*300 | 2 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 590*490*292 | 4 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 490*290*292 | 2 |
|  | AHU-301 | G4板式初效过滤器 | 590*590*46 | 1 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*290*300 | 3 |
|  | AHU-302 | G4板式初效过滤器 | 590*590*46 | 1 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*290*300 | 3 |
|  | AHU-303 | G4板式初效过滤器 | 590*590*46 | 1 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*290*300 | 3 |
| 四层病理科 | PAU-401 | G4板式初效过滤器 | 590*390*46 | 4 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*390*300 | 4 |
|  | PAU-402 | G4板式初效过滤器 | 590*390*46 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*390*300 | 1 |
| 四层静配中心 | AHU-401 | G4板式初效过滤器 | 590*590*46 | 2 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*590*300 | 2 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 590*290*292 | 4 |
|  | AHU-402 | G4板式初效过滤器 | 590*490*46 | 4 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*490*300 | 4 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 590*490*292 | 4 |
|  | PAU-403 | G4板式初效过滤器 | 590*390*46 | 4 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*390*300 | 4 |
|  | 静配排风 | H10亚高效过滤器 | 592*592*292 | 2 |
|  |  | 活性炭过滤器 | 315*490*20 | 2 |
|  |  | 活性炭过滤器 | 315*490*300 | 2 |
|  |  | 活性炭过滤器 | 315*440*20 | 2 |
| 四层NICU | AHU-403 | G4板式初效过滤器 | 590*590*46 | 4 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 2 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*590*300 | 4 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*290*300 | 2 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 590*590*292 | 4 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 590*290*292 | 2 |
|  | AHU-404 | G4板式初效过滤器 | 590*490*46 | 4 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 490*290*46 | 2 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*490*300 | 4 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 490*290*300 | 2 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 590*490*292 | 4 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 490*290*292 | 2 |
|  | PAU-404 | G4板式初效过滤器 | 590*490*46 | 4 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 490*290*46 | 4 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*490*300 | 4 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 490*290*300 | 4 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 590*590*46 | 2 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*590*300 | 2 |
| 五层手术部 | PAU-501 | G4板式初效过滤器 | 590*490*46 | 4 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 490*290*46 | 2 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*490*300 | 4 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 490*290*300 | 2 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 590*490*292 | 4 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 490*290*292 | 2 |
|  | PAU-502 | G4板式初效过滤器 | 590*490*46 | 4 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 490*290*46 | 2 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*490*300 | 4 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 490*290*300 | 2 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 590*490*292 | 4 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 490*290*292 | 2 |
|  | AHU-501 | G4板式初效过滤器 | 590*590*46 | 1 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*290*300 | 3 |
|  | AHU-502 | G4板式初效过滤器 | 590*590*46 | 1 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*290*300 | 3 |
|  | AHU-503 | G4板式初效过滤器 | 590*590*46 | 1 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*290*300 | 3 |
|  | AHU-504 | G4板式初效过滤器 | 590*590*46 | 1 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*290*300 | 3 |
|  | AHU-505 | G4板式初效过滤器 | 590*590*46 | 1 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*590*300 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*290*300 | 1 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 590*290*292 | 3 |
|  | AHU-506 | G4板式初效过滤器 | 590*590*46 | 4 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 590*290*46 | 2 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*590*300 | 4 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*290*300 | 2 |
|  | AHU-507 | G4板式初效过滤器 | 590*390*46 | 4 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*390*300 | 4 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 590*390*292 | 4 |
|  | AHU-508 | G4板式初效过滤器 | 490*390*46 | 2 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 490*390*300 | 2 |
|  | AHU-509 | G4板式初效过滤器 | 490*390*46 | 2 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 490*390*300 | 2 |
|  | AHU-510 | G4板式初效过滤器 | 490*390*46 | 2 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 490*390*300 | 2 |
| 五层产科手术部 | PAU-503 | G4板式初效过滤器 | 590*490*46 | 4 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 490*290*46 | 2 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*490*300 | 4 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 490*290*300 | 2 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 590*490*292 | 4 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 490*290*292 | 2 |
|  | AHU-511 | G4板式初效过滤器 | 490*390*46 | 2 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 490*390*300 | 2 |
|  | AHU-512 | G4板式初效过滤器 | 590*490*46 | 1 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 490*290*46 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 490*290*300 | 3 |
|  | AHU-513 | G4板式初效过滤器 | 590*490*46 | 1 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 490*290*46 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 490*290*300 | 3 |
|  | AHU-514 | G4板式初效过滤器 | 590*490*46 | 1 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 490*290*46 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 490*290*300 | 3 |
| 五层分娩室 | AHU-515 | G4板式初效过滤器 | 590*590*46 | 1 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 590*490*46 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*590*300 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*490*300 | 1 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 590*490*292 | 1 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 590*290*292 | 2 |
|  | AHU-516 | G4板式初效过滤器 | 590*490*46 | 4 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 490*290*46 | 2 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*490*300 | 4 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 490*290*300 | 2 |
|  | AHU-517 | G4板式初效过滤器 | 590*490*46 | 1 |
|  |  | G4板式初效过滤器 | 490*290*46 | 1 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 490*290*300 | 3 |
|  | AHU-518 | G4板式初效过滤器 | 590*490*46 | 4 |
|  |  | F7袋式中效过滤器 | 590*490*300 | 4 |
|  |  | H10亚高效过滤器 | 590*490*292 | 4 |
| 注 | 不包含高效过滤器更换 |  |  |  |

| 医用气体末端系统和设备带及呼叫系统设备设施维保工作明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保地点及设备名称 | 主要设备型号及规格 | 单位 | 数量 |
| 一 | 门诊手术室 |  |  |  |
| 1 | 门诊手术室内抢救室、观察室、诊室气体管道末端系统 | 2气（氧、吸）等管道系统 | 床 | 19 |
|  |  | 设备带及呼叫系统 |  |  |
| 2 | 门诊楼5F手术室气体管道末端系统 | 6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统 | 间 | 5 |
|  |  | 气体吊塔 |  |  |
|  |  | 气体终端箱 |  |  |
| 二 | NICU |  |  |  |
| 4 | NICU气体管道末端系统 | 3气（氧、空、吸）等管道系统 | 床 | 40 |
|  |  | 稳压箱 |  |  |
|  |  | 报警箱 |  |  |
|  |  | 气体终端（国标） |  |  |
|  |  | 设备带及呼叫系统 |  |  |
| 三 | 手术部 |  |  |  |
| 6 | 手术部气体管道末端系统 | 6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统 | 间 | 13 |
|  |  | 稳压箱 |  |  |
|  |  | 报警箱 |  |  |
|  |  | 阀门箱 |  |  |
|  |  | 气体吊塔 |  |  |
|  |  | 气体终端箱 |  |  |
| 7 | 手术部复苏室、准备室等气体管道末端系统 | 3气（氧、空、吸）等管道系统 | 床 | 17 |
|  |  | 稳压箱 |  |  |
|  |  | 报警箱 |  |  |
|  |  | 气体终端（英标ESCO） |  |  |
|  |  | 设备带及呼叫系统 |  |  |
| 四 | 分娩中心 |  |  |  |
| 4 | 分娩中心气体管道末端系统 | 3气（氧、空、吸）等管道系统 | 床 | 10 |
|  |  | 稳压箱 |  |  |
|  |  | 报警箱 |  |  |
|  |  | 气体终端（国标） |  |  |
|  |  | 设备带及呼叫系统 |  |  |
| 五 | 产科手术室 |  |  |  |
| 6 | 产科手术部气体管道末端系统 | 6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统 | 间 | 6 |
|  |  | 稳压箱 |  |  |
|  |  | 报警箱 |  |  |
|  |  | 阀门箱 |  |  |
|  |  | 气体吊塔 |  |  |
|  |  | 气体终端箱 |  |  |
| 六 | 生殖中心 |  |  |  |
| 6 | 生殖中心手术部气体管道末端系统 | 6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统 | 间 | 4 |
|  |  | 稳压箱 |  |  |
|  |  | 报警箱 |  |  |
|  |  | 阀门箱 |  |  |
|  |  | 气体吊塔 |  |  |
|  |  | 气体终端箱 |  |  |
| 7 | 生殖中心复苏室、准备室等气体管道末端系统 | 3气（氧、空、吸）等管道系统 | 床 | 23 |
|  |  | 稳压箱 |  |  |
|  |  | 报警箱 |  |  |
|  |  | 气体终端（英标ESCO） |  |  |
|  |  | 设备带及呼叫系统 |  |  |

| 检修维护保养设备一览表（电动门） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置及材料 | 单开 | 双开 | 总数 | 品牌 |
| 1 | 二层检验科 | 1 | 0 | 1 | 欧尼克、HPK |
| 2 | 三层门诊手术室 | 7 | 1 | 8 | 欧尼克、HPK |
| 3 | 四层NICU | 3 | 2 | 5 | 欧尼克、HPK |
| 4 | 四层病理科 | 3 | 0 | 3 | 欧尼克、HPK |
| 5 | 五层手术中心 | 15 | 2 | 17 | 欧尼克、HPK |
| 6 | 五层分娩中心 | 12 | 2 | 14 | 欧尼克、HPK |
| 7 | 五层产科手术室 | 8 | 3 | 11 | 欧尼克、HPK |
| 8 | 十二层DDI手术室 | 2 | 0 | 2 | 欧尼克、HPK |
| 9 | 四层生殖中心 | 6 | 1 | 7 | 欧尼克、HPK |
| 10 | 急诊 |  | 1 | 2 | 斯纳昂 |
| 11 | 三楼D区 | 2 | 0 | 2 | 欧尼克、HPK |
| 12 | 一楼大厅 | 0 | 4 | 4 |  |
| 13 | 放射科 | 6 | 0 | 6 |  |

| 检修维护保养设备一览表（加湿器） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 加湿量（Kg/h） | 数量（个） |
| 二层检验科 | AHU-201 | 60 | 1 |
|  | AHU-202 | 33 | 1 |
| 三层门诊手术室 | AHU-301 | 15 | 1 |
|  | AHU-302 | 23 | 1 |
|  | AHU-303 | 90 | 1 |
| 四层静配中心 | AHU-401 | 23 | 1 |
|  | AHU-402 | 45 | 1 |
| 四层NICU | AHU-403 | 33 | 1 |
|  | AHU-404 | 60 | 1 |
| 四层生殖中心 | AHU-405 | 23 | 1 |
|  | AHU-406 | 23 | 1 |
|  | AHU-407 | 45 | 1 |
|  | AHU-408 | 33 | 1 |
|  | AHU-409 | 33 | 1 |
| 五层手术部 | AHU-501 | 15 | 1 |
|  | AHU-502 | 15 | 1 |
|  | AHU-503 | 23 | 1 |
|  | AHU-504 | 15 | 1 |
|  | AHU-505 | 23 | 1 |
|  | AHU-506 | 15 | 1 |
|  | AHU-507 | 23 | 1 |
|  | AHU-508 | 33 | 1 |
|  | AHU-509 | 33 | 1 |
|  | AHU-510 | 45 | 1 |
| 五层产科手术室 | AHU-511 | 23 | 1 |
|  | AHU-512 | 23 | 1 |
|  | AHU-513 | 23 | 1 |
|  | AHU-514 | 33 | 1 |
| 五层分娩室 | AHU-515 | 23 | 1 |
|  | AHU-516 | 90 | 1 |
|  | AHU-517 | 60 | 1 |
|  | AHU-518 | 90 | 1 |

备注：气体末端系统指楼层气阀门后所有气体管道至气体插座

设备带包括气气体插座 ，呼叫系统

感应电动门：包含余杭院区全院所有感应电动门