
[bookmark: _Toc45135861]采购内容及需求概述

一、采购项目概况
项目名称：浙江大学医学院附属妇产科医院洁净设施、设备维保服务项目
项目地点：浙江大学医学院附属妇产科医院湖滨院区、钱江院区、余杭院区
资金来源：自筹。
服务时间：2026.10.1—2027.9.30；
本项目实行按月定期结算，服务期限内的服务费按月均分按月结算支付，投标报价按照暂定的服务期进行填报，具体开始时间按照采购人的实际要求，最终费用按照实际开始的服务时间折算。
本项目按照院区列明具体的服务内容清单和服务质量要求
[bookmark: _Toc185134960]二、服务内容清单和服务质量要求
（一）湖滨院区洁净设施、设备维保服务内容清单和服务质量要求
项目概况介绍：全院洁净设施、设备、医用气体末端系统及自动门、病房设备带和呼叫系统维保服务。
具体包括：
（1）1号楼（2006年启用）：1楼供应室，5楼门诊新风、手术室、5楼人流室及辅房、11楼、12楼实验室洁净区域设施、设备；
（2）2号楼（2001年启用）：2楼配置中心，3楼手术、日间手术室、新生儿科，4楼新风、手术室、生殖实验室、ICU区域洁净设施、设备；
（3）3号楼（2011年启用）：3楼手术室、新风、NICU、新生儿科，4楼手术室、新风、分娩室洁净设施、设备。
（4）华家池校区（2018年启用）：1楼细胞室、5楼实验室区域洁净设施、设备。
（5）全院医用气体末端系统及自动门、病房设备带气头插座和呼叫系统；
服务期限：1年。
本次项目涉及的维保设备清单及在用设备的情况具体如下：
1.洁净区域检修维护保养设备一览表：
检修维护保养设备一览表1
	楼宇
	楼层
	序号
	过滤器类型
	过滤器尺寸
	数量
	机组型号
电机型号
皮带编号
	洁净级别
	备注

	1
号
楼

	1楼供应室
	1
	初效过滤网
袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	600*400
290*190*600
590*290*600
	2
1
1
	约克 YSM-
25L2030HHL
FDA250C
SPZ1162
	十万级
	2017年2月新建使用、增加2个系统。

	
	5楼门诊新风
	2
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	590*590*600
590*290*600
290*290*600
	2
3
1
	约克 YSM-
50L3050HHL
SPA950
	
	

	
	5楼手术室1
	3
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
回风中效过滤网
	590*590*600
590*290*600
870*300
	1
1
5
	约克 YSM-
25L2030HHL
FDA250C

	千级
	

	
	5楼手术室2
	4
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
回风中效过滤网
	590*590*600
590*290*600
870*300
	1
1
4
	约克 YSM-
25L2030HHL
FDA225C

	万级
	

	
	5楼手术室3
	5
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
回风中效过滤网
	590*590*600
590*290*600
870*300
	1
1
4
	约克 YSM-
25L2030HHL
FDA225C

	万级
	

	
	5楼手术室4
	6
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
回风中效过滤网
	590*590*600
590*290*600
870*300
	1
1
5
	约克 YSM-
25L2030HHL
FDA250C

	千级
	

	
	5楼手术室5
	7
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
回风中效过滤网
	590*590*600
590*290*600
870*300
	1
1
4
	约克 YSM-
25L2030HHL
FDA225C

	万级
	

	
	5楼人流室及辅房
	8
	初效过滤网
回风中效过滤网
	600*600
500*250
	4
22
	约克 YSM-
25L4070HHL
FDA560C

	十万级
	麻醉复苏室
人流室 准备室
术后休息
治疗室 走廊
无菌物品室

	
	11 楼
	9
	初效过滤网
袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	900*800
590*590*600
590*590*600
	1
1
1
	约克 YSM-
25L2040HHL
FDA280C
	千级
	1号细胞室（千级）
2号细胞室（千级）
3号细胞室（千级）
走廊  （十万级）
缓冲间（十万级）
更衣间（十万级）

	
	12楼
	10
	初效过滤网
袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	900*800
590*590*600
590*590*600
	1
1
1
	约克 YSM-
25L2040HHL
FDA280C
	千级
	1号细胞室（千级）
2号细胞室（千级）
3号细胞室（千级）
走廊  （十万级）
缓冲间（十万级）
更衣间（十万级）

	
	包括特灵10匹空调（2019.3更新）2套，6楼、13楼2个技术层、7楼平台约克空调50匹主机一套、1楼约克空调40匹主机一套 水泵、电机2套及附件等。
所有洁净区域（面积约1000平方米）涉及的与净化相关联的设备机组、管路、未端、电动阀控制系统、电脑硬件软件系统、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。



检修维护保养设备一览表2
	2号楼3楼正负压手术室（6号）
	型号
	数量
	机组名称
	净化等级

	
	板式G4-490×490×46（深度）
	1
	约克YDXM0713S50C08ED
	万级

	
	板式G4-490×592×46（深度）
	1
	
	

	
	袋式F8-490×490×300（深度）
	1
	
	

	
	袋式F8-490×592×300（深度）
	1
	
	

	
	MA-V 型密褶式过滤器H11 490×296×292（深度）
	2
	
	

	
	MA-V 型密褶式过滤器H11 490×245×292（深度）
	2
	
	

	
	回风百叶-600×350
	2
	
	

	
	回风百叶-900×350
	2
	
	

	
	顶排风-320×200
	1
	
	

	
	袋式F8-587×587×300（深度）
	1
	
	

	
	回风百叶-900×350
	2
	
	

	
	回风百叶-588×350
	1
	
	

	
	回风百叶-600×350
	1
	
	

	
	顶排风-320×200
	1
	
	

	
	袋式F8-587×587×300（深度）
	1
	
	

	
	回风百叶-900×350
	2
	
	

	
	回风百叶-609×350
	2
	
	

	
	顶排风-320×200
	1
	
	

	
	袋式F8-587×587×300（深度）
	1
	
	

	
	回风百叶-900×350
	3
	
	

	
	回风百叶-588×350
	1
	
	

	
	顶排风-320×200
	1
	
	

	
	袋式F8-587×587×300（深度）
	2
	
	

	
	回风百叶-900×350
	3
	
	

	
	回风百叶-700×350
	1
	
	

	
	顶排风-320×200
	1
	
	

	
	袋式F8-587×587×300（深度）
	1
	
	

	
	袋式F8-587×285×300（深度）
	1
	
	

	
	回风百叶-900×350
	3
	
	

	
	回风百叶-588×350
	1
	
	

	
	顶排风-320×200
	1
	
	

	
	高效过滤器-320×320×90
	2
	
	

	
	袋式F8-490×587×300（深度）
	3
	
	

	
	袋式F8-490×285×300（深度）
	3
	
	

	
	回风百叶-480×275
	4
	
	

	
	回风百叶-485×265
	1
	
	

	
	回风百叶-485×275
	1
	
	

	
	回风百叶-390×285
	1
	
	

	
	回风百叶-410×270
	1
	
	

	
	回风百叶-475×275
	1
	
	

	
	回风百叶-480×280
	1
	
	

	
	回风百叶-430×275
	1
	
	

	
	回风百叶-480×270
	1
	
	

	
	回风百叶-500×295
	1
	
	

	
	回风百叶-400×310
	1
	
	

	
	顶回风百叶-500×300
	3
	
	

	
	顶排风百叶-320×200
	4
	
	

	
	袋式F8-587×587×300（深度）
	1
	
	

	
	顶回风百叶-500×300
	1
	
	

	楼宇
	楼层
	序号
	过滤器类型
	过滤器尺寸
	数量
	机组型号
电机型号
皮带编号
	洁净级别
	备注

	2号楼
	3楼手术1
	11
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	590*590*600
590*290*600
	1
1
	约克
YSM-25M-
2020-HH-R

	千级
	

	
	3楼手术2
	12
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	590*590*600
590*290*600
	1
1
	约克
YSM-25M-
2020-HH-R
	千级
	

	
	3楼
新生儿科
	20
	初效过滤网
袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	610*120
590*590*600
590*290*600
	1
3
3
	约克
YSM-25M-
3050-HH-L
	万级
	ICU监护大厅
（万级）
洗澡间（十万级）
治疗室（十万级）

	
	4楼ICU小间
	21
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	590*590*600
590*290*600
	2
1
	约克
YSM-25M-
2020-HH-R
	万级
	

	
	4楼ICU大间
	22
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	590*590*600
590*290*600
	3
3
	约克
YSM-25M-
3050-HH-L
	万级
	ICU监护大厅
（万级）
洗澡间、治疗室
走廊（十万级）

	
	4楼生殖实验室
	23
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	590*590*600
590*290*600
	1
1
	约克
YSM-25M-
2020-HH-R
	
	

	
	4楼手术1
	24
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	590*590*600
590*290*600
	1
1
	约克
YSM-25M-
2020-HH-R
	万级
	

	
	4楼手术2
	25
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	590*590*600
590*290*600
	1
1
	约克
YSM-25M-
2020-HH-R
	万级
	

	
	4楼手术3
	26
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	590*590*600
590*290*600
	1
1
	约克
YSM-25M-
2020-HH-R
	万级
	

	
	4楼手术4
	27
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	590*590*600
590*290*600
	2
1
	约克
YSM-25M-
2020-HH-R
	千级
	

	
	4楼手术5
	28
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	590*590*600
590*290*600
	2
1
	约克
YSM-25M-
3050-HH-L
	千级
	

	
	4楼手术6
	29
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	590*590*600
590*290*600
	2
1
	约克
YSM-25M-
2020-HH-R
	千级
	

	
	4楼手术7
	30
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	590*590*600
590*290*600
	1
1
	约克
YSM-25M-
2020-HH-R
	万级
	

	
	4楼手术8
	31
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	590*590*600
590*290*600
	1
1
	约克
YSM-25M-
2020-HH-R
	万级
	

	
	4楼手术9
	32
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	590*590*600
590*290*600
	1
1
	约克
YSM-25M-
3050-HH-L
	万级
	

	
	4楼走廊
	33
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	590*490*600
490*290*600
	3
3
	约克
YSM-25M-
3050-HH-L
	十万级
	器械间、无菌物品间、走廊

	
	4楼新风1号
	34
	初效过滤网

	730*505
	4
	
	
	

	
	4楼新风2号
	35
	初效过滤网

	820*780
	4
	
	
	

	
	4层新风机1
	36
	
	
	
	雅士PAU-1
	
	4层1-7、走廊、辅房

	
	3层新风机1
	37
	
	
	
	雅士PAU-2
	
	3层1-6、走廊、辅房

	
	4层新风机2
	38
	
	
	
	雅士PAU-3
	
	4层8、9、ICU1、ICU2

	
	3层新风机2
	39
	
	
	
	雅士PAU-4
	
	3层新生儿科

	
	2楼配置中心
	
	
	
	
	约克
AHU-1
	万级
	抗生素室

	
	
	
	
	
	
	约克
AHU-1
	万级
	抗肿瘤室

	
	
	
	
	
	
	约克
KT-1
	万级
	营养输液室（万级）
准备室、一更、二更（十万级）

	包括24套海尔5匹柜机、2套华凌5匹柜机、2套海尔3匹柜机、1套特灵10匹空调、1套约克40匹模块机、7套雅士5匹柜机。
所有洁净区域（面积约1720平方米）和技术层涉及的与净化相关联的设备机组、管路、未端、电动阀控制系统、电脑硬件软件系统（西门子）、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。



	检修维护保养设备一览表3

	楼
宇
	楼层
	序号
	过滤器类型
	过滤器尺寸
	数量
	机组型号
电机型号
皮带编号
	洁净级别
	备注

	3
号
楼
	3楼手术1
	37
	袋式中效过滤器

	490*287*250
	2
	美国开利
39G0609
	万级
	

	
	3楼手术2
	38
	袋式中效过滤器
	490*287*250
	2
	美国开利
39G0609
	万级
	

	
	3楼手术3
	39
	袋式中效过滤器
	490*287*250
	2
	美国开利
39G0609
	万级
	

	
	3楼手术4
	40
	袋式中效过滤器
	490*287*250
	2
	美国开利
39G0609
	万级
	

	
	3楼手术5
	41
	袋式中效过滤器
	490*287*250
	2
	美国开利
39G0608
	万级
	

	
	3楼手术6
	
	袋式中效过滤器
	490*287*250
	2
	美国开利
39G0609
	万级
	

	
	3楼走廊
	42
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
	592*592*250
592*387*250
	2
2
	美国开利
39G1015
	十万级
	缓冲间、手术等候
仪器间、无菌库房
走廊

	
	3楼新风
	43
	袋式中效过滤器
	592*387*250
	4
	美国开利
39GBFI0913
	
	

	
	3楼NICU东
	44
	袋式中效过滤器
	592*592*250
	6
	美国开利
39G1420
	万级
	NICU重症监护大厅1、NICU重症监护大厅2（万级）
治疗室1、治疗室2
婴儿洗澡1、婴儿洗澡2（十万级）

	
	3楼NICU西
	45
	袋式中效过滤器
	592*592*250
	6
	美国开利
39G1420
	万级
	NICU重症监护大厅1、NICU重症监护大厅2（万级）
治疗室1、治疗室2
婴儿洗澡1、婴儿洗澡2（十万级）

	
	3楼NICU西隔离
	46
	袋式中效过滤器
	490*287*250
	2
	美国开利
39CBFI0609
	万级
	西隔NICU重症监护大厅（万级）
婴儿洗澡、治疗前室（十万级）

	
	4楼手术1
	47
	袋式中效过滤器
	490*287*250
	2
	美国开利
39G0609
	十万级
	

	
	4楼手术2
	48
	袋式中效过滤器
	490*287*250
	2
	美国开利
39G0609
	万级
	

	
	4楼手术3
	49
	袋式中效过滤器
	490*287*250
	2
	美国开利
39G0609
	万级
	

	
	4楼手术4
	50
	袋式中效过滤器
	490*287*250
	2
	美国开利
39G0609
	万级
	

	
	4楼手术5
	51
	袋式中效过滤器
	490*287*250
	2
	美国开利
39G0608
	万级
	

	
	4楼手术6
	52
	袋式中效过滤器
	490*287*250
	2
	美国开利
39G0609
	万级
	

	
	4楼新风
	53
	袋式中效过滤器
	592*387*250
	4
	美国开利
39CBFI0913

	
	

	
	4楼新风大
	59
	初效过滤网
初效过滤网
初效过滤网
初效过滤网
初效过滤网
初效过滤网
初效过滤网
初效过滤网
初效过滤网
	400*180
475*400
480*400
500*385
625*475
630*470
780*570
800*610
1000*380
	2
2
1
1
1
1
4
1
1
	美国开利
39GBFI0913
	
	

	
	4楼走廊
	60
	袋式中效过滤器
	592*387*250
	4
	美国开利
39G1015
	十万级
	资料室、器械室、
缓冲间、冷冻室
等候室、洁净走廊
（十万级）

	
	4楼分娩室1
	61
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
 
	592*592*250
592*287*250
 
	4
2
 
	美国开利
39G1317
	千级
	

	
	4楼分娩室2
	62
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
 
	592*387*250
592*287*250
 
	1
2
 
	美国开利
39G0811
	千级
	

	
	4楼分娩室3
	63
	袋式中效过滤器
 
	592*287*250
 
	3
 
	美国开利
39G1420
	万级
	

	
	4楼分娩室4
	64
	袋式中效过滤器
 
	592*287*250
 
	2
 
	美国开利
39G0608
	万级
	

	
	4楼分娩室5
	65
	袋式中效过滤器
袋式中效过滤器
 
	592*592*250
592*387*250
 
	2
3
5
       
	美国开利
39G0711
	万级
	

	
	所有洁净区域（面积约2110平方米）及5间技术层涉及的与净化相关联的设备机组、管路、未端、电动阀控制系统、电脑硬件软件系统、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。


检修维护保养设备一览表4（加湿器）
	楼宇
	分布位置
	加湿方式
	加湿量
（KG）
	数量
	品牌
	启用时间

	1号楼
	5楼门诊手术室
	电极式
	32
	2
	诺曼
	2006

	
	11、12楼实验室
	电极式
	8
	2
	诺曼
	2006

	2号楼
	2楼配置中心

3楼新生儿
	电极式
	8
45
8
	1
1
1
	诺曼
	2014

2013

	
	3、4楼手术室
	
	18KW（加热管电功率）
	3
	航星
（电热管）
	2004

	3号楼
	
	电极式
	8
	12
	诺曼
	2011

	
	
	
	15
	4
	诺曼
	2011

	
	
	
	32
	6
	诺曼
	2011

	
	
	
	45
	6
	诺曼
	2011



	检修维护保养设备一览表5

	楼宇
	楼层
	序号
	过滤器类型
	过滤器尺寸
	数量
	机组
型号
	洁净
级别
	备注

	华家池校区
	1楼细胞室
	1
	G4板式初效过滤器
	592*592*46
	4
	AHU-101
	十万
	自带冷源外机

	
	
	
	F7袋式中效过滤器
	592*592*500
	4
	
	
	

	
	
	
	回风初效效过滤器
	300*150*45
	8
	
	
	

	
	
	
	 
	
	 
	
	
	

	
	
	
	CAREL加湿桶
	32KG
	1
	
	
	

	
	
	
	皮带
	B69
	2
	
	
	

	
	
	2
	F7袋式中效过滤器
	780*620*500
	2
	FP-01
	
	

	
	
	
	皮带
	SPB1700
	2
	
	
	

	
	
	3
	F7袋式中效过滤器
	780*620*500
	2
	FP-02
	
	

	
	
	
	皮带
	SPB1700
	2
	
	
	

	
	
	4
	F7袋式中效过滤器
	780*620*500
	2
	FP-03
	
	

	
	
	
	皮带
	SPB1700
	2
	
	
	

	
	
	5
	
	590*290*300
	2
	XF-101
	
	

	
	
	
	皮带
	A-45
	2
	
	
	

	
	5楼实验室
	6
	G4板式初效过滤器
	592*592*90
	1
	AHU-501
	十万
	自带冷源外机

	
	
	
	
	592*287*90
	1
	
	
	

	
	
	
	
	592*492*90
	1
	
	
	

	
	
	
	F7袋式中效过滤器
	592*592*500
	1
	
	
	

	
	
	
	
	592*287*500
	1
	
	
	

	
	
	
	
	592*492*500
	1
	
	
	

	
	
	
	回风初效效过滤器
	400*300*45
	9
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	CAREL加湿桶
	8KG
	1
	
	
	

	
	
	7
	G4板式初效过滤器
	592*592*90
	1
	AHU-502
	
	

	
	
	
	
	592*287*90
	1
	
	
	

	
	
	
	
	592*492*90
	1
	
	
	

	
	
	
	F7袋式中效过滤器
	592*592*500
	1
	
	
	

	
	
	
	
	592*287*500
	1
	
	
	

	
	
	
	
	592*492*500
	1
	
	
	

	
	
	
	回风初效效过滤器
	400*300*45
	9
	
	
	

	
	
	8
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	9
	CAREL加湿桶
	8KG
	1
	1
	
	

	
	所有洁净区域涉及的与净化相关联的设备机组、自带冷源外机、管路、未端、控制系统、电脑硬件软件系统、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。



2.医用气体系统检修维护保养设备一览表：
医用气体末端系统和设备带及呼叫系统设备设施维保工作明细表1
	序号
	维保地点及设备名称
	主要设备型号及规格
	单位
	数量
	日常维保内容及要求
	定期更换内容及时间

	一
	1号楼部分

	1
	1号楼1F抢救室、观察室、诊室气体管道末端系统
	2气（氧、吸）等管道系统
设备带及呼叫系统
	床
	15
	抢救室、观察室内管道及配件、阀门、压力表、设备带、呼叫等维护
	设备带电器、呼叫等即时更换

	2
	门诊楼5F人流室、术后等气体管道末端系统
	2气（氧、吸）等管道系统
综合终端箱（国标）
	床
	23
	洁净区内管道及配件、阀门、压力表等维护
	设备带电器、呼叫等即时更换

	3
	门诊楼5F手术室气体管道末端系统
	6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统
气体吊塔（英标ESCO）
气体终端箱（英标ESCO）
	间
	5
	洁净区内管道及配件、阀门、压力表等维护
	设备带电器、呼叫等即时更换

	二
	2号楼洁净区

	4
	2号楼3层日间手术室气体管道末端系统
	47气（氧、空、吸、二氧化碳、）等管道系统、设备带系统、稳压箱、报警箱、阀门箱
	个
	134
	手术室内减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护
	设备带电器、呼叫等即时更换

	
	
	呼叫系统
	床
	8
	
	

	5
	2号楼3F手术室气体管道末端系统
	6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统
稳压箱
报警箱
阀门箱
气体吊塔（英标ESCO）
气体终端箱（英标ESCO）
	间
	2
	减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	6
	2号楼4F手术室气体管道末端系统
	6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统
稳压箱
报警箱
阀门箱
气体吊塔（英标ESCO）
气体终端箱（英标ESCO）
	间
	9
	减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	7
	2号楼4F复苏室、监护室等气体管道末端系统
	3气（氧、空、吸）等管道系统
稳压箱
报警箱
气体终端（英标ESCO）
设备带及呼叫系统
	床
	15
	减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表、设备带、呼叫等维护
	设备带电器、呼叫等即时更换

	三
	3号楼洁净区

	8
	3号楼1层手术室气体管道末端系统
	3气（氧、空、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	3
	手术室内减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护
	设备带电器、呼叫等即时更换

	9
	3号楼2F围产、留观、诊室、小手术室气体管道末端系统
	2气（氧、吸）等管道系统
气体终端（德标）
设备带及呼叫系统
	床
	23
	管道及配件、阀门、压力表、设备带、呼叫等维护
	设备带电器、呼叫等即时更换

	10
	3号楼3F新生儿气体管道系统
	3气（空、空、吸）等管道系统
气体终端（德标）
	床
	56
	管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	11
	3号楼3、4F手术室气体管道末端系统
	6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统
气体吊塔（德标）
气体终端箱（德标）
	间
	16
	管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	12
	3号楼4F小产手术室气体管道末端系统
	2气（氧、吸）等管道系统
气体终端（德标）
设备带
	床
	3
	管道及配件、阀门、压力表、设备带、呼叫等维护
	设备带电器等即时更换

	13
	3号楼3F新生儿吊塔气体管道系统
	3气（氧、空、吸、）等管道系统
气体终端（德标）
电源插座
	床
	25
	系统、管道及配件、阀门、压力表、电器等维护
	电器

	14
	3号楼4层分娩室气体管道末端系统
	3气（氧、空、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	104
	手术室内减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护
	设备带电器、呼叫等即时更换

	
	
	呼叫系统
	床
	11
	
	

	四
	2号楼病房

	14
	2号楼5F-15F病房等气体管道系统（楼层阀门端至气体末端管道）。
	2气（氧、吸）等管道系统
气体终端（德标）

	床
	594
	管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	五
	3号楼病房

	15
	3号楼5F-11F病房等气体管道系统（楼层阀门端至气体末端管道）。
	2气（氧、吸）等管道系统
气体终端（德标）

	床
	462
	管道及配件、阀门、压力表等维护
	


备注：气体末端系统指楼层气阀门后所有气体管道至气头
      设备带只包括气头

3.感应电动门一览表
电动门型号、品牌一览表
	楼号
	位置及材料
	单开
	双开
	总数
	品牌
	启用时间

	


1
号
楼
	1层急诊区（玻璃门）
	1
	2
	3
	多吗
	2006年

	
	1层门诊区大厅
1层供应室
	2
	8
1
	8
	多吗
松下（2015）
	

	
	5层手术室1
	
	1
	1
	必胜
	

	
	5层手术室2
	
	1
	1
	必胜
	

	
	5层手术室3
	
	1
	1
	必胜
	

	
	5层手术室4
	
	1
	1
	必胜
	

	
	5层手术室5
	
	1
	1
	必胜
	

	
	5层手术室6
	1
	1
	2
	必胜
	

	
	5层手术室走廊
	1
	2
	3
	必胜
	

	
	2层放射科
	
	
	7
	
	2017年

	
	3层化验室
	
	
	2
	
	2019年

	
	1层大厅（玻璃门）
	
	2
	2
	多玛
	2026年

	
	3层手术室1
	1
	
	1
	多玛
	

	
	3层手术室2
	1
	 
	1
	多玛
	

	
	3层手术室3
	1
	 
	1
	多玛
	

	






2
号
楼
	3层手术室4
	1
	 
	1
	多玛
	

	
	3层手术室5
	
	1
	1
	多玛
	

	
	3层手术室6
	1
	 
	1
	多玛
	

	
	3层隔离间
	1
	 
	1
	多玛
	

	
	3层新生儿室隔离室
	
	1
	1
	川岛
	

	
	4层手术室1
	
	1
	1
	川岛
	2017年
	

	
	4层手术室2
	
	1
	1
	川岛
	
	

	
	4层手术室3
	
	1
	1
	川岛
	
	

	
	4层手术室4
	
	1
	1
	川岛
	
	

	
	4层手术室5
	
	1
	1
	川岛
	
	

	
	4层手术室6
	
	1
	1
	川岛
	

	
	4层手术室7
	
	1
	1
	川岛
	

	
	4层手术室8
	
	1
	1
	川岛
	

	
	4层手术室9
	
	1
	1
	川岛
	

	
	4层手术室走廊
	
	3
	3
	川岛
	

	
	4层手术室麻醉复苏室
	1
	
	1
	川岛
	

	
	4层ICU
	
	1
	1
	川岛
	

	







3
号
楼
	1层（玻璃门）
	3
	
	3
	多吗
	2001年

	
	1层生殖手术室
	2
	
	2
	多吗
	2024年

	
	3层手术室31
	1
	
	1
	HTK
	2011年

	
	3层手术室32
	1
	
	1
	HTK
	

	
	3层手术室33
	1
	
	1
	HTK
	

	
	3层手术室34
	1
	
	1
	HTK
	

	
	3层手术室35
	1
	
	1
	HTK
	

	
	3层手术室36
	2
	
	2
	HTK
	

	
	3层手术室走廊
	1
	2
	3
	HTK
	

	
	3层新生儿东区
	1
	3
	4
	HTK
	2011年

	
	3层新生儿西区
	
	3
	3
	HTK
	

	
	3层新生儿隔离室
	
	2
	2
	HTK
	

	
	4层分娩室1
	1
	
	1
	多玛
	2025年

	
	4层分娩室2
	1
	
	1
	多玛
	

	
	4层分娩室3
	1
	
	1
	多玛
	

	
	4层分娩室4
	1
	
	1
	多玛
	

	
	4层分娩室5
	1
	
	1
	多玛
	

	
	4层分娩室6
	1
	
	1
	多玛
	

	
	4层分娩室7
	1
	
	1
	多玛
	

	
	4层分娩室8
	1
	
	1
	多玛
	

	
	分娩室区域出入门
	
	4
	4
	优质国产
	

	
	4层手术室10
	1
	
	1
	HTK
	2011年

	
	4层手术室11
	1
	
	1
	HTK
	

	
	4层手术室12
	1
	
	1
	HTK
	

	
	4层手术室13
	1
	
	1
	HTK
	

	
	4层手术室14
	1
	
	1
	HTK
	

	
	4层手术室15
	1
	
	1
	HTK
	

	
	4层手术室走廊
	1
	
	1
	HTK
	

	
	4层实验室手术室1
	1
	
	1
	HTK
	

	
	4层实验室手术室2
	1
	
	1
	HTK
	

	
	4层手术室复苏室
	2
	
	2
	HTK
	

	2
号
楼
	外挂电梯（5—15）
	
	
	11
	松下
	2015年

	保健大楼
	1楼大门
	
	1
	1
	
	2021年

	
	2楼电梯厅
	
	1
	1
	
	2021年

	
	3楼电梯厅
	
	2
	2
	
	2021年

	
	4楼电梯厅
	
	2
	2
	
	2021年

	
	5楼电梯厅
	
	2
	2
	
	2021年

	
	6楼电梯厅
	
	2
	2
	
	2021年

	
	6楼
	
	1
	1
	
	2021年

	
	6楼
	4
	
	4
	
	2021年

	
	7楼电梯厅
	
	2
	2
	
	2021年

	
	8楼电梯厅
	
	2
	2
	
	2021年

	+

	
	
	
	
	
	

	
	10楼电梯厅
	
	2
	2
	
	2021年

	
	11楼电梯厅
	
	2
	2
	
	2021年

	
	
	
	
	
	
	

	总数
	117


3.目前医院净化系统正在使用的易耗品（现场踏勘），涉及费用均包含在磋商报价中。
   一 高效过滤器   山东宝源
   二 电动机       ABB
   三 电动阀       西门子
   四 变频器       1号楼 日立
                   2号楼 三凌
                   3号楼 爱默生
   五 控制系统     1号楼 西门子
                   2号楼 广州赛科
                   3号楼 西门子
   六 加湿器       诺谩
   七 中效带 初效     定制

（二）钱江院区洁净设施、设备维保服务内容清单和服务质量要求概述
项目概况介绍：全院洁净设施、设备、医用气体末端系统及自动门、病房设备带和呼叫系统维保服务。
具体包括： 
（1）1号楼（生殖楼）：3楼手术室B区及辅房，8楼IVF实验室洁净区域设施、设备。
（2）2号楼（医技楼）：1楼静配中心，3楼手术室A区及辅房、分娩室、成人ICU区域洁净设施、设备。
（3）3号楼（产科楼）：3楼NICU、新生儿科区域洁净设施、设备。
（4）6号楼（科研楼）：3楼中心供应室洁净区域设施、9-14楼洁净区域设施、设备，15楼中心动物实验室区域洁净设施、设备。
（5） 全院医用气体末端系统及自动门、病房设备带气头插座和呼叫系统。
本次项目涉及的维保设备清单及在用设备的情况具体如下：
1.洁净区域检修维护保养设备一览表：
检修维护保养设备一览表1(产科楼)
	楼宇
	区域
	机组
	过滤器类型
	过滤器尺寸
	数量
	机组型号
电机型号
皮带编号
	洁净级别
	备注

	产
科
楼
	3楼NICU新生儿重症
	AHU-321
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*290*300
590*290*292
	1
1
3
3
	
	十万级
	新生儿隔离病房

	
	
	除湿段
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	2
	
	
	

	
	
	AHU-322
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*590*300
590*290*300
590*590*292
590*290*292
	4
2
4
2
4
2
	
	十万级
	新生儿重症病房

	
	
	除湿段
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	2
	
	
	

	
	
	AHU-323
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
	590*490*46
490*290*46
590*490*300
490*290*300
590*490*292
490*290*292
	4
2
4
2
4
2
	
	十万级
	新生儿普通病房
光疗室

	
	
	除湿段
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	2
	
	
	

	
	
	区域高效出回风口
	高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	320*320*93
630*630*93
320*140*93
420*240*93
600*240*93
920*240*93
	3
22
1
23
2
10
	
	
	

	
	3楼新生儿辅房
	XF-303
XF-304
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
	590*490*46
490*290*46
590*490*300
490*290*300
590*590*46
590*590*300
	4
4
4
4
2
2
	SPZ925
SPZ772
	
	办公室
值班室
示教室
奶库
护士站
卫生间
洗婴室
更衣室
治疗室
化验室
走廊

	
	所有洁净区域与净化相关联的设备机组、管路、未端、电动阀控制系统、电脑硬件软件系统、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。


 
检修维护保养设备一览表2(医技楼)
	楼宇
	区域
	机组
	过滤器类型
	过滤器尺寸
	数量
	机组型号
电机型号
皮带编号
	洁净级别
	备注

	医
技
楼
	1楼静配中心
	AHU-101
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*590*46
590*590*300
590*290*292
484*484*93
484*484*220
320*320*93
920*230*93
420*240*93
320*140*93
	2
2
4
1
1
1
2
1
1
	
	十万级
	普药配制

	
	
	AHU-102
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*490*46
590*490*300
590*490*292
630*630*93
484*484*93
320*320*93
920*230*93
420*240*93
320*140*93
	4
4
4
6
1
1
5
1
1
	
	十万级
	抗生素配制

	
	
	XF-101
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
	590*390*46
590*390*300
	4
4
	SPZ737
	
	静配清洁区

	
	
	静配排风
	H10亚高效过滤器
活性炭过滤器
活性炭过滤器
活性炭过滤器
	592*592*292
315*490*20
315*490*300
315*440*20
	2
2
2
2
	A900
SPA1060
SPA1032
	
	

	
	2楼门诊手术室
	XF-201
XF-202
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
	590*390*46
590*390*300
590*390*46
590*390*300
	4
4
1
1
	SPZ925
SPZ925
	
	

	
	3楼A区手术室
	PAU-301
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
	590*490*46
490*290*46
590*490*300
490*290*300
590*490*292
490*290*292
	4
2
4
2
4
2
	
	
	AHU-301
AHU-302
AHU-303
AHU-304
AHU-306

	
	
	AHU-301
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*290*300
610*290*292
420*240*93
	1
1
3
4
6
	
	万级
	A1手术室

	
	
	AHU-302
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*290*300
610*290*292
420*240*93
	1
1
3
4
6
	
	万级
	A2手术室

	
	
	AHU-303
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*290*300
610*290*292
420*240*93
	1
1
3
4
6
	
	万级
	A3手术室

	
	
	AHU-304
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*290*300
610*290*292
420*240*93
	1
1
3
4
6
	
	万级
	A4手术室

	
	
	AHU-305
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*590*300
590*290*300
590*290*292
610*290*292
920*230*93
320*320*220
180*180*93
	1
1
1
1
3
4
4
1
1
	
	万级
	A5手术室

	
	
	除湿段
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	2
	
	
	

	
	
	AHU-306
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*590*300
590*290*300
484*484*220
320*320*93
726*484*220
320*140*93
420*140*93
180*180*93
	4
2
4
2
13
2
2
2
14
4
	
	十万级
	A区手术室护士站
A区手术室前走廊
药品室
器械室
麻醉物品室
无菌物品室
术前准备室
换床间

	
	
	AHU-307
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*390*46
590*390*300
590*390*292
320*320*220
484*484*220
320*140*93
420*240*93
180*180*93
	4
4
4
11
1
11
1
2
	
	十万级
	A区手术室后走廊
标本室
污洗间

	
	3楼
分娩室
	PAU-302
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
	590*490*46
490*290*46
590*490*300
490*290*300
590*490*292
490*290*292
	4
2
4
2
4
2
	
	
	AHU-308
AHU-309
AHU-310
AHU-311
AHU-312
AHU-313
AHU-314
AHU-316

	
	
	AHU-308
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	490*390*46
490*390*300
484*484*220
320*320*220
420*240*93
320*140*93
180*180*93
	2
2
4
1
4
1
1
	
	万级
	F1分娩室

	
	
	AHU-309
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	490*390*46
490*390*300
484*484*220
320*320*220
420*240*93
320*140*93
180*180*93
	2
2
4
1
4
1
1
	
	万级
	F2分娩室

	
	
	AHU-310
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	490*390*46
490*390*300
484*484*220
320*320*220
420*240*93
320*140*93
180*180*93
	2
2
4
1
4
1
1
	
	万级
	F3分娩室

	
	
	AHU-311
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	490*390*46
490*390*300
484*484*220
320*320*220
420*240*93
320*140*93
180*180*93
	2
2
4
1
4
1
1
	
	万级
	F5分娩室

	
	
	AHU-312
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*490*46
490*290*46
490*290*300
484*484*220
320*320*220
420*240*93
320*140*93
180*180*93
	1
1
3
4
1
4
1
1
	
	万级
	F6分娩室

	
	
	AHU-313
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*490*46
490*290*46
490*290*300
484*484*220
320*320*220
420*240*93
320*140*93
180*180*93
	1
1
3
4
1
4
1
1
	
	万级
	F7分娩室

	
	
	AHU-314
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*490*46
490*290*46
490*290*300
484*484*220
320*320*220
420*240*93
320*140*93
180*180*93
	1
1
3
4
1
4
1
1
	
	万级
	F8分娩室

	
	
	AHU-315
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*590*46
590*490*46
590*590*300
590*490*300
590*490*292
590*290*292
726*484*220
920*240*93
320*320*220
180*180*93
	1
1
1
1
1
2
2
4
3
4
	
	万级
	F9分娩室

	
	
	除湿段
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	2
	
	
	

	
	
	AHU-316
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*490*46
490*290*46
590*490*300
490*290*300
484*484*220
320*320*93
726*484*220
320*320*220
320*140*93
420*240*93
930*240*93
180*180*93
	4
2
4
2
16
1
1
2
2
8
5
4
	
	十万级
	分娩护士站
分娩室前走廊
药品室
无菌物品室
器械室
治疗室
待产室

	
	
	AHU-317
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*490*46
490*290*46
490*290*300
320*320*220
484*484*220
320*140*93
420*240*93
180*180*93
	1
1
3
7
6
7
6
1
	
	十万级
	分娩室后走廊

	
	3楼ICU成人重症
	AHU-318
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
	590*490*46
590*490*300
590*490*292
	4
4
4
	
	十万级
	ICU重症大厅

	
	
	除湿段
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	2
	
	
	

	
	
	AHU-319
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
	590*390*46
590*390*300
590*390*292
	4
4
4
	
	十万级
	ICU后走廊
值班室
办公室
被服间
更衣室
污洗间

	
	
	AHU-329
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
	490*390*46
490*390*300
490*390*292
	2
2
2
	
	十万级
	ICU负压隔离病房

	
	
	区域高效出回风口
	高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	320*320*220
484*484*220
320*320*93
726*484*220
484*484*93
235*415*93
320*140*93
420*240*93
920*240*93
	10
10
5
6
1
1
10
8
8
	
	
	

	
	
	ICU负压排风
	H10高效过滤器
	590*590*292
	1
	SPA1257
	
	

	
	3楼麻醉复苏室及手术区辅房
	XF-301
XF-302
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
	590*590*46
590*490*46
590*590*300
590*490*300
590*590*46
590*590*300
	1
1
1
1
2
2
	SPZ760
SZP772
	
	麻醉复苏室
值班室
办公室
更衣室
卫生间
器械清洗室
示教办公室
麻醉办公室

	包括4楼平台特灵空调主机一套、4楼平台克莱门特空调主机两套及水泵的运行管理（不含维修）。
所有洁净区域与净化相关联的设备机组、管路、未端、电动阀控制系统、电脑硬件软件系统、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。


 
检修维护保养设备一览表3（生殖楼）

	楼
宇
	楼层
	序号
	过滤器类型
	过滤器尺寸
	数量
	机组型号
电机型号
皮带编号
	洁净级别
	备注

	生
殖
楼
	3楼B区手术室
	PAU-303
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*590*300
590*290*300
590*590*292
	1
1
1
1
3
	
	
	AHU-325
AHU-326
AHU-327

	
	
	AHU-324
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*590*300
590*290*300
590*290*292
610*290*292
420*240*93
180*180*93
	1
1
1
1
3
4
6
1
	
	万级
	B1手术室

	
	
	除湿段
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	2
	
	
	

	
	
	AHU-325
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*590*300
590*290*300
610*290*292
420*240*93
180*180*93
	1
1
1
1
4
6
1
	
	万级
	B3手术室

	
	
	AHU-326
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*590*300
590*290*300
610*290*292
420*240*93
180*180*93
	1
1
1
1
4
6
1
	
	万级
	B4手术室

	
	
	AHU-327
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*590*300
590*290*300
610*290*292
420*240*93
180*180*93
	1
1
1
1
4
6
1
	
	万级
	B2手术室

	
	
	AHU-328
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*490*46
590*490*300
590*490*292
484*484*93
320*320*220
484*484*220
320*140*93
420*240*93
180*180*93
	4
4
4
4
3
6
3
9
2
	
	十万级
	B区手术室走廊
术前准备室
药品器械室
更衣室

	
	8楼IVF实验室
	PAU-801
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
	590*490*46
590*590*300
590*490*300
590*90*300
590*590*292
590*290*292
	4
2
4
2
2
2
	
	
	

	
	
	PAU-802
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
	590*490*46
490*290*46
590*590*300
590*490*300
590*290*300
490*290*300
590*590*292
590*490*292
590*290*292
490*290*292
	4
2
2
4
3
2
2
4
3
2
	
	
	

	
	
	AHU-801
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*590*300
590*290*300
590*590*292
590*290*292
	9
3
18
6
9
3
	
	
	

	
	
	AHU-802
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*590*300
590*290*300
590*590*292
590*290*292
	4
2
8
4
4
2
	
	
	

	
	
	AHU-803
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*590*300
590*290*300
590*590*292
590*290*292
	4
2
8
4
4
2
	
	
	

	
	
	AHU-804
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
	490*390*46
590*490*300
490*390*300
490*290*300
590*490*292
490*290*292
	2
1
2
1
1
1
	
	
	

	
	
	AHU-805
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
	490*390*46
590*490*300
490*290*300
590*490*292
490*290*292
	2
1
1
1
1
	
	
	

	
	
	AHU-806
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
	490*390*46
590*490*300
490*390*300
490*290*300
590*490*292
490*290*292
	2
1
2
1
71
1
	
	
	

	
	
	AHU-807
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
	490*390*46
590*490*300
490*390*300
490*290*300
590*490*292
490*290*292
	2
1
2
1
1
1
	
	
	

	
	
	AHU-808
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
	490*390*46
590*490*300
490*390*300
490*290*300
590*490*292
490*290*292
	2
1
2
1
1
1
	
	
	

	
	
	AHU-809
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*590*300
590*290*300
590*590*292
590*290*292
	4
2
8
4
4
2
	
	
	

	
	
	AHU-810
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
	490*390*46
590*490*300
490*390*300
490*290*300
590*490*292
490*290*292
	2
1
2
1
1
1
	
	
	

	
	
	AHU-811
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
	490*390*46
590*490*300
490*390*300
490*290*300
590*490*292
490*290*292
	2
1
2
1
1
1
	
	
	

	
	
	AHU-812
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
	590*590*46
590*590*300
590*590*292
	2
4
2
	
	
	

	
	
	AHU-813
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
H10亚高效过滤器
	590*590*46
590*490*46
590*590*300
590*490*300
590*590*292
590*490*292
	1
1
2
2
1
1
	
	
	

	
	
	XF-801
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
	390*390*46
390*390*300
	2
2
	SPZ1000
	
	

	
	
	AHU-801-813
	活性炭板式过滤器  
	MEPI12242GOVTV
	5
	
	
	

	
	
	
	活性炭板式过滤器  
	MEPI24242GOVTV
	13
	
	
	

	
	
	
	高锰酸钾过滤器 
	MFVI1224H10DGV
	5
	
	
	

	
	
	
	高锰酸钾过滤器 
	MFVI2424H10DGV
	13
	
	
	

	
	
	
	活性炭板式过滤器  
	MEPI12242GOVTV
	5
	
	
	

	
	
	
	活性炭板式过滤器   
	MEPI24242GOVTV
	4
	
	
	

	
	
	
	高锰酸钾过滤器 
	MFVI1224H10DGV
	5
	
	
	

	
	
	
	高锰酸钾过滤器 
	MFVI2424H10DGV
	4
	
	
	

	
	
	
	活性炭板式过滤器   
	MEPI12202GOVTV
	6
	
	
	

	
	
	
	活性炭板式过滤器 
	MEPI24242GOVTV
	2
	
	
	

	
	
	
	活性炭板式过滤器 
	MEPI20242GOVTV
	6
	
	
	

	
	
	
	活性炭板式过滤器 
	MEPI24242GOVTV
	4
	
	
	

	
	
	
	高锰酸钾过滤器 
	MFVI1220H10DGV
	6
	
	
	

	

	
	
	高锰酸钾过滤器 
	MFVI1224H10DGV
	2
	
	
	

	




	
	
	高锰酸钾过滤器 
	MFVI2024H10DGV
	6
	
	
	

	




	
	
	高锰酸钾过滤器 
	MFVI2424H10DGV
	4
	
	
	

	

	
	
	活性炭板式过滤器  
	MEPI12202GOVTV
	2
	
	
	

	
	
	
	活性炭板式过滤器  
	MEPI20242GOVTV
	3
	
	
	

	
	
	
	活性炭板式过滤器  
	MEPI24242GOVTV
	3
	
	
	

	
	
	
	高锰酸钾过滤器 
	MFVI1220H10DGV
	2
	
	
	

	
	
	
	高锰酸钾过滤器 
	MFVI2024H10DGV
	2
	
	
	

	


	
	
	高锰酸钾过滤器 
	MFVI2424H10DGV
	3
	
	
	

	










	
	
	高锰酸钾过滤器 
	MFVI2024H10DGV
	1
	
	
	

	
	所有洁净区域与净化相关联的设备机组、管路、未端、电动阀控制系统、电脑硬件软件系统、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。


 

检修维护保养设备一览表4（科研楼）
	楼
宇
	楼层
	序号
	过滤器类型
	过滤器尺寸
	数量
	机组型号
电机型号
皮带编号
	洁净级别
	备注

	科
研
楼
	3楼中心供应室
	AHU-320
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
H10亚高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*390*46
590*390*300
590*390*292
320*320*93
484*484*93
320*140*93
380*240*98
	4
4
4
1
6
1
6
	
	万级
	无菌物品室
缓冲间

	
	
	除湿段
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	2
	
	
	

	
	
	XF-305
XF-306
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
	590*390*46
590*390*300
390*390*46
390*390*300
	4
4
2
2
	SPZ850
SPZ1000
	
	储藏间
环氧间
包装区
辅料库
缓冲间
去污区
清洗区
走廊
更衣室
值班室
办公室
洁具间

	
	9楼
	AHU-901
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*590*46
590*490*46
590*590*300
590*490*300
484*484*93
320*320*93
340*240*93
	1
1
1
1

	
	
	改成pcr

	
	
	PAU-901
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
	590*490*46
590*490*300
	4
4
	SPZ962
	
	

	
	10楼
	AHU-1001
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*590*46
590*490*46
590*590*300
590*490*300
484*484*93
320*320*93
340*240*93
	1
1
1

1






	
	
	

	
	
	PAU-1001
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
	590*490*46
590*490*300
	4
4
	SPZ962
	
	

	
	11楼
	AHU-1101
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*590*46
590*490*46
590*590*300
590*490*300
484*484*93
320*320*93
340*240*93
	1
1
1
1
5
4
12
	
	万级
	

	
	
	PAU-1101
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
	590*490*46
590*490*300
	4
4
	SPZ962
	
	

	
	12楼
	AHU-1201
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*590*46
590*590*300
484*484*93
320*320*93
380*380*93
340*240*93
	2
2
6
5
1
18
	
	十万级
	

	
	
	PAU-1201
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
	590*490*46
590*490*300
	4
4
	SPZ962
	
	

	
	13楼
	AHU-1301
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
	490*390*46
490*390*300
	2
2
	
	万级
	

	
	
	AHU-1302
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
	590*290*46
590*290*300
	3
3
	
	万级
	

	
	
	AHU-1303
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
	590*290*46
590*290*300
	3
3
	
	万级
	

	
	
	PAU-1301
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
	590*490*46
590*490*300
	4
4
	SPZ962
	
	

	
	
	区域高效风口
	高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	484*484*93
320*320*93
630*630*93
340*240*93
	2
14
4
23
	
	
	

	
	14楼
	AHU-1401
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	590*590*46
590*490*46
590*590*300
590*490*300
484*484*93
380*380*93
340*240*93
	1
1
1
1
6
1
9
	
	万级
	

	
	
	PAU-1401
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
	590*490*46
590*490*300
	4
4
	SPZ962
	
	

	
	15楼动物实验室
	PAU-1501
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*590*300
590*290*300
	6
3
6
3
	
	十万级
	洁净走廊
实验室
检疫室
更衣室
洁具间
内准备间
外准备间

	
	
	PAU-1502
	G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
	590*490*46
590*490*300
	4
4
	
	
	兔区内走廊
兔区实验室
兔区检疫室
尸体暂存间

	
	
	PAU-1503
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*590*300
590*290*300
	6
3
6
3
	
	十万级
	小鼠室
大鼠室
备用间

	
	
	PAU-1504
	G4板式初效过滤器
G4板式初效过滤器
F7袋式中效过滤器
F7袋式中效过滤器
	590*590*46
590*290*46
590*590*300
590*290*300
	1
1
1
1
	SPA670
	
	会议室
办公室
监控室
隔离衣清洗消毒间
实验室外走廊
饲料库
物料存放间

	
	
	鼠区区域高效风口
	高效过滤器
高效过滤器
高效过滤器
	484*484*93
320*320*93
726*484*93
	41
11
2
	
	
	

	
	
	兔区区域高效风口
	高效过滤器
	320*320*93
	16
	
	
	

	
	
	PF-01
	活性炭块
活性炭布
玻璃纤维
	10*10*5
98*99*1.5
98*99*1.5
	160
1
1
	SPA1657
	
	

	
	
	PF-02
	活性炭块
活性炭布
玻璃纤维
	10*10*5
98*99*1.5
98*99*1.5
	160
1
1
	SPA1657
	
	

	
	
	PF-03
	活性炭块
活性炭布
玻璃纤维
	10*10*5
98*99*1.5
98*99*1.5
	160
1
1
	SPA1732
	
	

	
	
	PF-04
	活性炭块
活性炭布
玻璃纤维
	10*10*5
98*99*1.5
98*99*1.5
	160
1
1
	SPA1732
	
	

	
	
	PF-05
	活性炭块
活性炭布
玻璃纤维
	10*10*5
98*99*1.5
98*99*1.5
	80
1
1
	SPA1400
	
	

	
	
	PF-06
	活性炭块
活性炭布
玻璃纤维
	10*10*5
98*99*1.5
98*99*1.5
	40
1
1
	SPA1082
	
	

	
	
	PF-07
	
	
	
	SPA1932
	
	

	
	
	PF-08
	
	
	
	SPA1382
	
	

	
	
	PF-09
	
	
	
	SPA2310
	
	

	
	
	PF-10
	活性炭块
活性炭布
玻璃纤维
	10*10*5
98*99*1.5
98*99*1.5
	160
1
1
	SPA1657
	
	

	
	
	PF-11
	活性炭块
活性炭布
玻璃纤维
	10*10*5
98*99*1.5
98*99*1.5
	160
1
1
	SPA1657
	
	

	
	包括科研楼楼顶的克莱门特模块化空调主机8套及水泵的运行管理（不含维修）。
所有洁净区域净化相关联的设备机组、管路、未端、电动阀控制系统、电脑硬件软件系统、不锈钢洗手池及配件等全部内容的系统设备维保。





	楼宇
	楼层
	序号
	过滤器类型
	过滤器尺寸
	数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	产科楼
	3楼NICU新生儿重症
	新生儿重症区域高效
	高效过滤器H14
	320*320*93
	3

	
	
	
	高效过滤器H14
	630*630*93
	24

	医技楼
	1楼楼静配中心
	楼静配中心
	高效过滤器H14
	484*484*93
	2

	
	
	
	高效过滤器H14
	484*484*220
	5

	
	
	
	高效过滤器H14
	320*320*93
	2

	
	
	
	高效过滤器H14
	630*630*93
	7

	
	3楼A区手术室
	手术室
	高效过滤器H14
	610*290*292
	20

	
	
	
	高效过滤器H14
	320*320*220
	12

	
	
	
	高效过滤器H14
	484*484*220
	20

	
	
	
	高效过滤器H14
	726*484*220
	3

	
	
	
	高效过滤器H14
	320*320*93
	3

	
	3楼F区分娩室
	分娩室
	高效过滤器H14
	630*630*93
	4

	
	
	
	高效过滤器H14
	726*484*220
	3

	
	
	
	高效过滤器H14
	484*484*220
	50

	
	
	
	高效过滤器H14
	320*320*220
	20

	
	3楼ICU成人重症
	ICU成人重症
	高效过滤器H14
	320*320*220
	10

	
	
	
	高效过滤器H14
	484*484*220
	10

	
	
	
	高效过滤器H14
	320*320*93
	5

	
	
	
	高效过滤器H14
	726*484*220
	6

	
	
	
	高效过滤器H14
	484*484*93
	1

	生殖楼
	3楼B区手术室
	手术室
	高效过滤器H14
	610*290*292
	16

	
	
	
	高效过滤器H14
	484*484*93
	4

	
	
	
	高效过滤器H14
	320*320*220
	3

	
	
	
	高效过滤器H14
	484*484*220
	6

	
	8楼生殖中心
	IVF实验室里面区域（1号楼8层）
	高效过滤器H14
	484*484*93
	20

	
	
	
	高效过滤器H14
	630*630*93
	40

	
	
	
	高效过滤器H14
	320*320*93
	7

	
	
	ART手术室
	高效过滤器H14
	910*590*70
	6

	
	
	
	高效过滤器H14
	910*520*70
	12

	
	
	
	高效过滤器H14
	610*520*70
	6

	
	
	
	高效过滤器H14
	610*305*292
	4

	
	
	洁净走廊、外走廊、辅房
	高效过滤器H14
	484*484*93
	16

	
	
	
	高效过滤器H14
	320*320*93
	9

	科研楼
	3楼
	中心供应室
	高效过滤器H14
	320*320*93
	1

	
	
	
	高效过滤器H14
	484*484*93
	6

	
	12楼
	实验室
	高效过滤器H14
	484*484*93
	6

	
	
	
	高效过滤器H14
	320*320*93
	5

	
	
	
	高效过滤器H14
	380*380*93
	1

	
	14楼
	实验室
	高效过滤器H14
	484*484*93
	6

	
	
	
	高效过滤器H14
	380*380*93
	1

	
	15楼
	鼠区动物实验室
	高效过滤器H14
	484*484*93
	44

	
	
	
	高效过滤器H14
	320*320*93
	11

	
	
	
	高效过滤器H14
	726*484*93
	2

	
	
	
	高效过滤器H14
	320*320*93
	16



检修维护保养设备一览表5（加湿器）
	 位置
	品牌
	加湿量（Kg/h）
	数量（个）

	生殖楼1#楼
	801
	卡乐
	53
	1

	
	802
	卡乐
	53
	1

	
	804
	卡乐
	10
	1

	
	805
	卡乐
	10
	1

	
	806
	卡乐
	10
	1

	
	807
	卡乐
	10
	1

	
	808
	卡乐
	10
	1

	
	809
	卡乐
	27
	1

	
	810
	卡乐
	10
	1

	
	811
	卡乐
	10
	1

	
	812
	卡乐
	20
	1

	
	813
	卡乐
	20
	1

	
	814
	卡乐
	10
	1

	
	815
	思探得
	20
	1

	科研楼6#楼
	901
	卡乐
	15
	1

	
	1001
	卡乐
	15
	1

	
	1101
	卡乐
	15
	1

	
	1201
	卡乐
	15
	1

	
	1301
	卡乐
	15
	1

	
	1302
	卡乐
	25
	1

	
	1303
	卡乐
	15
	1

	
	1401
	卡乐
	15
	1

	
	1501
	卡乐
	65
	1

	
	
	卡乐
	45
	1

	
	
	卡乐
	35
	1

	
	1502
	卡乐
	45
	1

	
	1503
	卡乐
	65
	1

	
	
	卡乐
	45
	1

	
	
	卡乐
	35
	1


 
2、医用气体系统检修维护保养设备：
医用气体末端系统和设备带及呼叫系统设备设施维保工作明细表1
	序号
	维保地点及设备名称
	主要设备型号及规格
	单位
	数量
	日常维保内容及要求
	备注

	一
	一号楼生殖楼

	1
	生殖3楼手术室B区气体管道末端系统
	4气（氧、空、吸、二氧化碳）等管道系统、设备带系统、稳压箱、报警箱、阀门箱
	个
	16
	手术室B区手术室内减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	2
	生殖3楼人工授精手术室气体管道末端系统
	2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统、稳压箱、报警箱、阀门箱
	个
	28
	人工授精手术室内减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	
	
	呼叫系统
	床
	5
	
	

	3
	生殖5楼内分泌三科气体管道末端系统
	2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	108
	病房内管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	
	
	呼叫系统
	床
	54
	
	

	4
	生殖6楼内分泌二科气体管道末端系统
	2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	102
	病房内管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	
	
	呼叫系统
	床
	50
	
	

	5
	生殖7楼内分泌一科气体管道末端系统
	2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	168
	病房内管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	
	
	呼叫系统
	床
	84
	
	

	6
	生殖8楼手术室气体管道末端系统
	6气（氧、空、吸、氮、二氧化碳、废气排放）等管道系统、稳压箱、报警箱、阀门箱、设备带
	个
	104
	8楼手术室内减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	
	
	呼叫系统
	床
	5
	
	

	二
	

	7
	医技楼2楼门诊手术室气体管道末端系统
	3气（氧、空、吸）等管道系统、设备带系统、稳压箱、报警箱、阀门箱
	个
	85
	门诊手术室内减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	
	
	呼叫系统
	床
	14
	
	

	8
	医技楼3楼手术室A区气体管道末端系统
	4气（氧、空、吸、二氧化碳）等管道系统、设备带系统、稳压箱、报警箱、阀门箱
	个
	35
	手术室A区减压器、报警系统、管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	9
	医技楼3楼待产室气体管道末端系统
	3气（氧、空、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	27
	待产室、室内管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	
	
	呼叫系统
	床
	9
	
	

	10
	医技楼3楼分娩室气体管道末端系统
	3气（氧、空、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	66
	分娩室、室内管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	三
	

	11
	产科中心1楼急诊气体管道末端系统
	3气（氧、空、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	52
	急诊、室内管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	
	
	呼叫系统
	床
	6
	
	

	12
	产科中心2楼一体化门诊气体管道末端系统
	2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	15
	一体化门诊、室内管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	13
	产科中心2楼预诊室气体管道末端系统
	2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	18
	预诊室、室内管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	14
	产科中心2楼围产监护室气体管道末端系统
	2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	40
	围产监护室、室内管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	15
	产科中心2楼输血治疗室气体管道末端系统
	1气（氧）等管道系统、设备带系统
	个
	4
	输血治疗室、室内管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	16
	产科中心2楼输血科气体管道末端系统
	2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	6
	输血科、室内管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	17
	产科中心3楼新生儿重症监护室气体管道末端系统
	3气（氧、空、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	96
	新生儿重症监护室、室内管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	18
	产科中心3楼新生儿普通监护室气体管道末端系统
	3气（氧、空、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	213
	新生儿普通监护室、室内管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	19
	产科中心4楼产前诊断气体管道末端系统
	5气（氧、空、吸、氮、二氧化碳）等管道系统、设备带系统
	个
	20
	产前诊断、室内管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	20
	产科中心5楼病房气体管道末端系统
	2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	154
	病房内管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	
	
	呼叫系统
	床
	52
	
	

	21
	产科中心6楼产三科病房气体管道末端系统
	2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	154
	病房内管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	
	
	呼叫系统
	床
	52
	
	

	22
	产科中心7楼产二科病房气体管道末端系统
	2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	154
	病房内管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	
	
	呼叫系统
	床
	52
	
	

	23
	产科中心8楼产一科病房气体管道末端系统
	2气（氧、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	68
	病房内管道及配件、阀门、压力表等维护
	

	
	
	呼叫系统
	床
	16
	
	

	四
	肿瘤楼

	24
	-1楼放疗中心气体管道末端系统
	3气（氧、空、吸）等管道系统、设备带系统
	个
	9
	放疗中心气体、室内管道及配件、阀门、压力表等维护
	


备注：气体末端系统指楼层气阀门后所有气体管道至气体插座
设备带包括气气体插座 ，呼叫系统 
感应电动门：包含钱江院区全院所有感应电动门

3.目前医院净化系统正在使用的易耗品及主要部件（现场踏勘），涉及费用均包含在磋商报价中。
1、高效过滤器，山东宝源   苏净
2、电动机，贝德（西门子）
3、电动阀，西门子  霍尼韦尔
4、变频器，ABB  施耐德
5、控制系统，西门子DDC
6、加湿器，思探得  卡乐
7、初、中效过滤器，定制
8、除湿机，克莱门特
9、除湿段，天加
（三）余杭院区洁净设施、设备维保服务内容清单和服务质量要求
项目概况介绍：全院洁净设施、设备、医用气体末端系统及自动门、病房设备带和呼叫系统维保服务。
具体包括： 
（1）2楼检验科：实验室洁净区域设施、设备。
（2）3楼门诊手术室：手术室区域洁净设施、设备。
（3）4楼：生殖中心、静配中心、NICU区域洁净设施、设备。
（4）5楼：妇科手术室、产科手术室和分娩室区域洁净设施、设备。
（6） 全院医用气体末端系统及自动门、病房设备带气头和呼叫系统。
余杭院区洁净设施、设备、医用气体末端系统及自动门、呼叫系统维保服务。内容涉及但不限于专业驻点人员（白天不少于1人，夜间不少于1人），过滤器更换，设备巡检，应急处理，除过滤器外涉及质保期内设备的维修或更换由供应商联系质保单位（如需保证临床正常运行，需负责应急处理）。
服务期限：1年，2026.10.1—2027.9.30
本次项目涉及的维保设备清单及在用设备的情况具体如下：
1.洁净区域检修维护保养设备一览表：
检修维护保养设备一览表1
	检修维护保养设备一览表（过滤器）

	区域
	机组
	过滤器类型
	过滤器尺寸
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二层检验科
	PAU-303
	G4板式初效过滤器
	590*590*46
	1

	
	
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*590*300
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*290*300
	1

	
	
	H10亚高效过滤器
	592*290*292
	3

	
	AHU-324
	G4板式初效过滤器
	590*590*46
	1

	
	
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*590*300
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*290*300
	1

	
	
	H10亚高效过滤器
	590*290*292
	3

	
	
	送风高效过滤器
	610*290*292
	4

	
	
	回风高效过滤器
	420*240*93
	6

	
	
	排风高效过滤器
	180*180*93
	1

	
	AHU-325
	G4板式初效过滤器
	590*590*46
	1

	
	
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*590*300
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*290*300
	1

	
	
	送风高效过滤器
	610*290*292
	4

	
	
	回风高效过滤器
	420*240*93
	6

	
	
	排风高效过滤器
	180*180*93
	1

	三层门诊手术室
	PAU-301
	G4板式初效过滤器
	590*490*46
	4

	
	
	G4板式初效过滤器
	490*290*46
	2

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*490*300
	4

	
	
	F7袋式中效过滤器
	490*290*300
	2

	
	
	H10亚高效过滤器
	590*490*292
	4

	
	
	H10亚高效过滤器
	490*290*292
	2

	
	AHU-301
	G4板式初效过滤器
	590*590*46
	1

	
	
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*290*300
	3

	
	AHU-302
	G4板式初效过滤器
	590*590*46
	1

	
	
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*290*300
	3

	
	AHU-303
	G4板式初效过滤器
	590*590*46
	1

	
	
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*290*300
	3

	四层病理科
	PAU-401
	G4板式初效过滤器
	590*390*46
	4

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*390*300
	4

	
	PAU-402
	G4板式初效过滤器
	590*390*46
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*390*300
	1

	四层静配中心
	AHU-401
	G4板式初效过滤器
	590*590*46
	2

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*590*300
	2

	
	
	H10亚高效过滤器
	590*290*292
	4

	
	AHU-402
	G4板式初效过滤器
	590*490*46
	4

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*490*300
	4

	
	
	H10亚高效过滤器
	590*490*292
	4

	
	PAU-403
	G4板式初效过滤器
	590*390*46
	4

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*390*300
	4

	
	静配排风
	H10亚高效过滤器
	592*592*292
	2

	
	
	活性炭过滤器
	315*490*20
	2

	
	
	活性炭过滤器
	315*490*300
	2

	
	
	活性炭过滤器
	315*440*20
	2

	四层NICU
	AHU-403
	G4板式初效过滤器
	590*590*46
	4

	
	
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	2

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*590*300
	4

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*290*300
	2

	
	
	H10亚高效过滤器
	590*590*292
	4

	
	
	H10亚高效过滤器
	590*290*292
	2

	
	AHU-404
	G4板式初效过滤器
	590*490*46
	4

	
	
	G4板式初效过滤器
	490*290*46
	2

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*490*300
	4

	
	
	F7袋式中效过滤器
	490*290*300
	2

	
	
	H10亚高效过滤器
	590*490*292
	4

	
	
	H10亚高效过滤器
	490*290*292
	2

	
	PAU-404
	G4板式初效过滤器
	590*490*46
	4

	
	
	G4板式初效过滤器
	490*290*46
	4

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*490*300
	4

	
	
	F7袋式中效过滤器
	490*290*300
	4

	
	
	G4板式初效过滤器
	590*590*46
	2

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*590*300
	2

	五层手术部
	PAU-501
	G4板式初效过滤器
	590*490*46
	4

	
	
	G4板式初效过滤器
	490*290*46
	2

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*490*300
	4

	
	
	F7袋式中效过滤器
	490*290*300
	2

	
	
	H10亚高效过滤器
	590*490*292
	4

	
	
	H10亚高效过滤器
	490*290*292
	2

	
	PAU-502
	G4板式初效过滤器
	590*490*46
	4

	
	
	G4板式初效过滤器
	490*290*46
	2

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*490*300
	4

	
	
	F7袋式中效过滤器
	490*290*300
	2

	
	
	H10亚高效过滤器
	590*490*292
	4

	
	
	H10亚高效过滤器
	490*290*292
	2

	
	AHU-501
	G4板式初效过滤器
	590*590*46
	1

	
	
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*290*300
	3

	
	AHU-502
	G4板式初效过滤器
	590*590*46
	1

	
	
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*290*300
	3

	
	AHU-503
	G4板式初效过滤器
	590*590*46
	1

	
	
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*290*300
	3

	
	AHU-504
	G4板式初效过滤器
	590*590*46
	1

	
	
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*290*300
	3

	
	AHU-505
	G4板式初效过滤器
	590*590*46
	1

	
	
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*590*300
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*290*300
	1

	
	
	H10亚高效过滤器
	590*290*292
	3

	
	AHU-506
	G4板式初效过滤器
	590*590*46
	4

	
	
	G4板式初效过滤器
	590*290*46
	2

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*590*300
	4

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*290*300
	2

	
	AHU-507
	G4板式初效过滤器
	590*390*46
	4

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*390*300
	4

	
	
	H10亚高效过滤器
	590*390*292
	4

	
	AHU-508
	G4板式初效过滤器
	490*390*46
	2

	
	
	F7袋式中效过滤器
	490*390*300
	2

	
	AHU-509
	G4板式初效过滤器
	490*390*46
	2

	
	
	F7袋式中效过滤器
	490*390*300
	2

	
	AHU-510
	G4板式初效过滤器
	490*390*46
	2

	
	
	F7袋式中效过滤器
	490*390*300
	2

	五层产科手术部
	PAU-503
	G4板式初效过滤器
	590*490*46
	4

	
	
	G4板式初效过滤器
	490*290*46
	2

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*490*300
	4

	
	
	F7袋式中效过滤器
	490*290*300
	2

	
	
	H10亚高效过滤器
	590*490*292
	4

	
	
	H10亚高效过滤器
	490*290*292
	2

	
	AHU-511
	G4板式初效过滤器
	490*390*46
	2

	
	
	F7袋式中效过滤器
	490*390*300
	2

	
	AHU-512
	G4板式初效过滤器
	590*490*46
	1

	
	
	G4板式初效过滤器
	490*290*46
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	490*290*300
	3

	
	AHU-513
	G4板式初效过滤器
	590*490*46
	1

	
	
	G4板式初效过滤器
	490*290*46
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	490*290*300
	3

	
	AHU-514
	G4板式初效过滤器
	590*490*46
	1

	
	
	G4板式初效过滤器
	490*290*46
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	490*290*300
	3

	五层分娩室
	AHU-515
	G4板式初效过滤器
	590*590*46
	1

	
	
	G4板式初效过滤器
	590*490*46
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*590*300
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*490*300
	1

	
	
	H10亚高效过滤器
	590*490*292
	1

	
	
	H10亚高效过滤器
	590*290*292
	2

	
	AHU-516
	G4板式初效过滤器
	590*490*46
	4

	
	
	G4板式初效过滤器
	490*290*46
	2

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*490*300
	4

	
	
	F7袋式中效过滤器
	490*290*300
	2

	
	AHU-517
	G4板式初效过滤器
	590*490*46
	1

	
	
	G4板式初效过滤器
	490*290*46
	1

	
	
	F7袋式中效过滤器
	490*290*300
	3

	
	AHU-518
	G4板式初效过滤器
	590*490*46
	4

	
	
	F7袋式中效过滤器
	590*490*300
	4

	
	
	H10亚高效过滤器
	590*490*292
	4

	注
	不包含高效过滤器更换



	医用气体末端系统和设备带及呼叫系统设备设施维保工作明细表

	序号
	维保地点及设备名称
	主要设备型号及规格
	单位
	数量

	一
	门诊手术室

	1
	门诊手术室内抢救室、观察室、诊室气体管道末端系统
	2气（氧、吸）等管道系统
	床
	19

	
	
	设备带及呼叫系统
	
	

	2
	门诊楼5F手术室气体管道末端系统
	6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统
	间
	5

	
	
	气体吊塔
	
	

	
	
	气体终端箱
	
	

	二
	NICU

	4
	NICU气体管道末端系统
	3气（氧、空、吸）等管道系统
	床
	40

	
	
	稳压箱
	
	

	
	
	报警箱
	
	

	
	
	气体终端（国标）
	
	

	
	
	设备带及呼叫系统
	
	

	三
	手术部

	6
	手术部气体管道末端系统
	6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统
	间
	13

	
	
	稳压箱
	
	

	
	
	报警箱
	
	

	
	
	阀门箱
	
	

	
	
	气体吊塔
	
	

	
	
	气体终端箱
	
	

	7
	手术部复苏室、准备室等气体管道末端系统
	3气（氧、空、吸）等管道系统
	床
	17

	
	
	稳压箱
	
	

	
	
	报警箱
	
	

	
	
	气体终端（英标ESCO）
	
	

	
	
	设备带及呼叫系统
	
	

	四
	分娩中心

	4
	分娩中心气体管道末端系统
	3气（氧、空、吸）等管道系统
	床
	10

	
	
	稳压箱
	
	

	
	
	报警箱
	
	

	
	
	气体终端（国标）
	
	

	
	
	设备带及呼叫系统
	
	

	五
	产科手术室

	6
	产科手术部气体管道末端系统
	6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统
	间
	6

	
	
	稳压箱
	
	

	
	
	报警箱
	
	

	
	
	阀门箱
	
	

	
	
	气体吊塔
	
	

	
	
	气体终端箱
	
	

	六
	生殖中心

	6
	生殖中心手术部气体管道末端系统
	6气（氧、空、吸、笑、二氧化碳、废气排放）等管道系统
	间
	4

	
	
	稳压箱
	
	

	
	
	报警箱
	
	

	
	
	阀门箱
	
	

	
	
	气体吊塔
	
	

	
	
	气体终端箱
	
	

	7
	生殖中心复苏室、准备室等气体管道末端系统
	3气（氧、空、吸）等管道系统
	床
	23

	
	
	稳压箱
	
	

	
	
	报警箱
	
	

	
	
	气体终端（英标ESCO）
	
	

	
	
	设备带及呼叫系统
	
	



	检修维护保养设备一览表（电动门）

	序号
	位置及材料
	单开
	双开
	总数
	品牌

	1
	二层检验科
	1
	0
	1
	欧尼克、HPK

	2
	三层门诊手术室
	7
	1
	8
	欧尼克、HPK

	3
	四层NICU
	3
	2
	5
	欧尼克、HPK

	4
	四层病理科
	3
	0
	3
	欧尼克、HPK

	5
	五层手术中心
	15
	2
	17
	欧尼克、HPK

	6
	五层分娩中心
	12
	2
	14
	欧尼克、HPK

	7
	五层产科手术室
	8
	3
	11
	欧尼克、HPK

	8
	十二层DDI手术室
	2
	0
	2
	欧尼克、HPK

	9
	四层生殖中心
	6
	1
	7
	欧尼克、HPK

	10
	急诊
	
	1
	2
	斯纳昂

	11
	三楼D区
	2
	0
	2
	欧尼克、HPK

	12
	一楼大厅
	0
	4
	4
	

	13
	放射科
	6
	0
	6
	



	检修维护保养设备一览表（加湿器）

	位置
	加湿量（Kg/h）
	数量（个）

	二层检验科
	AHU-201
	60
	1

	
	AHU-202
	33
	1

	三层门诊手术室
	AHU-301
	15
	1

	
	AHU-302
	23
	1

	
	AHU-303
	90
	1

	四层静配中心
	AHU-401
	23
	1

	
	AHU-402
	45
	1

	四层NICU
	AHU-403
	33
	1

	
	AHU-404
	60
	1

	四层生殖中心
	AHU-405
	23
	1

	
	AHU-406
	23
	1

	
	AHU-407
	45
	1

	
	AHU-408
	33
	1

	
	AHU-409
	33
	1

	五层手术部
	AHU-501
	15
	1

	
	AHU-502
	15
	1

	
	AHU-503
	23
	1

	
	AHU-504
	15
	1

	
	AHU-505
	23
	1

	
	AHU-506
	15
	1

	
	AHU-507
	23
	1

	
	AHU-508
	33
	1

	
	AHU-509
	33
	1

	
	AHU-510
	45
	1

	五层产科手术室
	AHU-511
	23
	1

	
	AHU-512
	23
	1

	
	AHU-513
	23
	1

	
	AHU-514
	33
	1

	五层分娩室
	AHU-515
	23
	1

	
	AHU-516
	90
	1

	
	AHU-517
	60
	1

	
	AHU-518
	90
	1


备注：气体末端系统指楼层气阀门后所有气体管道至气体插座
设备带包括气气体插座 ，呼叫系统 
感应电动门：包含余杭院区全院所有感应电动门
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