

浙江大学医学院附属妇产科医院
院内采购文件

项目名称：钱江院区锅炉节能改造项目



项目编号：CGZX-HQGC-20260891009
日期：2026年89月





第1部分 采购公告

根据国家及浙江省有关文件精神和医院有关政策，我们坚持公开、公平、公正和诚信的原则，欢迎满足要求的供应商前来参与本项目采购（采购文件详见附件）。
一、项目编号：CGZX-HQGC-202608100909
二、项目概况：
浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区卫因锅炉热⽔模式与空调模式温度⽆法独⽴设置，造成锅炉冬季两台都要启⽤，使得能耗浪费及⽆备⽤机。通过锅炉供回水管路进行节能改造(增加电动三通调节阀),改造后可以使一台机组来满足冬季空调制热及生活热水需求，而且空调制热温度可以按需设置，避免开两台锅炉造成能源浪费。现将通过比选的方式确定钱江院区锅炉节能改造项目供应商，通过空调系统节能改造(增加电动三通调节阀),改造后可以使一台机组来满足空调及卫生热水，而且空调温度可以按需设置，避免开两台锅炉造成能源浪费现将通过比选的方式确定钱江院区锅炉节能改造项目供应商，邀请符合要求的供应商参加本项目的竞争。采购清单、技术参数及服务要求等详见采购文件第二部分。
三、响应要求：
1、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章。
2、提供自采购公告发布之日起至公告截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的响应供应商信用查询网页截图。
3、参与公司必须承诺所有数据要求真实可靠，如发生所供货物、服务与合同、采购文件要求不符，甲方（使用方）有权终止合同，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
4、不接受联合体响应，不允许分包和转包。
5、响应文件一正两三副（固定装订，不强制要求胶装），档案袋密封，于采购现场统一递交。
6、采购时间定于20256年9月17日上上午0910:00，地点：浙江大学医学院附属妇产科医院（杭州市学士路1号）1号楼13楼1305会议室，报名截止日期为2026年9月16日16:00（报名以邮件为准，邮件标题请注明项目编号及所投项目，邮件内容请注明响应公司名称、授权人姓名及联系方式等，采购文件将以邮件形式发送）。邮箱：zdfy_cgzx_csy@163.com，联系电话：0571-89991090 陈老师
7、以上事项均为必须项，任何一项不满足均取消响应资格。


第2部分 [bookmark: _Toc467176683]采购内容及需求

本次项目为浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区锅炉节能改造项目，详细情况如下： 
一、服务范围
本项目位于浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区，改造节点详见附件。建议供应商自行现场踏勘，以了解钱江院区锅炉节能改造具体的现场条件及现场情况，踏勘联系人：曹工13685760212。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。
二、采购控制价：95000元，超过控制价的报价无效。
本项目报价包含设备材料的供货、运输、保险、安装调试、试运行、验收、技术服务与培训、质保期内的维修保养、税金、利润等完成本项目的所有费用，在报价中需要充分考虑并包含的因素：
（1）设备的安装、调试及实施过程中需要的相关附件配件、辅助设施设备、专用工具、技术支持和服务、验收、维护维保等相关服务、合理的利润、各种税、风险费等完成本项目需要的全部费用。
（2）实施场地及周边环境的现有条件对报价的影响，各种不确定因素和风险因素需要考虑的费用。
三、具体技术要求

1. 采购清单及技术参数要求
	序号
	产品名称
	型号/参数型号
	单位
	数量
	备注

	1
	三通调节阀
	管径DN350/工作压力大于PN16/阀体耐温-15°至180°DN350
	套
	1
	参照或相当优于西门子

	2
	电动阀执行器
	管径DN350/适配比例调节阀DN350
	套
	1
	参照或优相当于西门子

	3
	控制器
	出水温度控制/
	套
	1
	参照或相当于西门子

	4
	蝶阀(铸钢)
	管径DN350DN350
	只
	4
	参照或优相当于埃美柯

	5
	管道及辅件(法兰、弯头、螺丝垫片等)
	管径DN350DN350
	米
	13
	/

	6
	保温（含铝皮）
	/DN350
	项
	1
	/

	7
	安装费
	/
	项
	1
	/

	8
	调试费
	/
	项
	1
	/


2. 服务要求
(1) 工期要求： 30日历天
(2) 供应商在设计、供货、安装、调试、检测、验收、售后服务等各个环节中，均应达到或优于国家和行业的最新技术标准和规范。
(3) 质保期：验收合格后至少1年。
质量保证期内，非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换过的零部件相应重新计算质量保证期。质量保证期满后设备的维修保养另行商定，维修材料按成本计价。质量保证期满后，如业主有要求，供货商应长期负责有偿优惠维修。
(4) 日间施工工作不得影响院内正常办公，半数区域施工需夜间进行。
(5) 施工应符合相关规范要求，涉及穿墙开孔部位后期应作好防火封堵处理。
(6) 供应商针对本项目提供整体方案，满足用户提出的采购需求并结合现场条件能给出优化的解决方案。
(7) 提供技术支持和售后服务方案，售后服务的具体地点，售后服务响应时间，售后维修保养和服务标准所包含的内容。
(8) 供货商对故障保修的响应：质保期内设备故障应在8小时内响应。
3. 安装调试要求
(1) 成交供应商应按采购人通知的日期到现场进行安装、调试，响应文件中应提供详细的施工组织设计文本。合同签订后供应商应指定负责本项目代表，负责协调乙方在项目全过程的各项工作，如图纸确认、包装、发运、现场安装、调试验收等。
(2) 成交供应商应于合同签订后5日内完成最终设计。安装开始前，所有有关图纸及技术协议必须提供完整，并经采购人确认。设备的安装应严格按批准的图纸进行施工。如有疑问或变更，须经采购人同意。
(3) 供应商派出的技术人员应自备在安装调试过程中所需的特殊工具、润滑剂、易损件和专用仪器表等。
(4) 安装设备的安全技术、环境保护等应按国家及杭州市有关现行规定及采购人、监理（如有）的要求执行。供应商须服从采购人、监理（如有）等有关方面的指挥监督。
(5) 安装过程中应严格执行安全保护及消防安全的有关规定。充分考虑到施工及使用人员的安全因素，预防各种意外事故发生。应避免出现尖锐顶角、毛刺、开口等问题。材料应具有阻燃性能，低烟无卤。
(6) 安装所使用的各种主要材料、设备、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。
(7) 安装前应做好开箱检验的各种准备工作，通知采购人、监理参加，并做了记录和信息反馈。
(8) 各种设备安装前应做好检查，清理及其他必须进行的工作。
4.  验收要求
最终验收将在设备安装调试完毕后，按国家标准及招标文件要求或双方经协商认可的标准进行。当满足以下条件时，采购人才会认为验收合格：
(1) 安装工作结束；
(2) 外观检查完成；
(3) 试运转工作结束；
(4) 综合效能试验测定，各项指标满足国家标准和设计要求；
(5) 技术资料、安装和测试资料齐全。

第3部分 评审办法

一、总则
评审采用综合评分法，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。
供应商评审综合得分=商务技术分+价格分
商务技术分按照评审小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务技术分=（评审小组所有成员评分合计数）/（评审小组组成人员数）。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

二、评审内容及标准
（一）资信、商务及技术部分（760分）
	序号
	评审内容
	分值

	1
	20223年1月1日至响应文件递交截止时间，供应商具有同类项目业绩，响应文件中每提供一个业绩证明材料（合同复印件加盖供应商公章）得21分，本项最高得105分。
	105分

	2
	投标人提供的采购的配件材料均为原厂原装正品保证的承诺或原厂相关证明，能提供原厂证明的，得5分（承诺函格式自拟），否则不得分。供应商技术优势、综合实力情况。注：体系认证等
	5分

	3
	配合医院的工作时间、服从医院相关管理部门的调度的具体承诺、保证医院特殊环境中的各项保障措施等。供应商具备资质级的得3分，级的得5分。
	5分

	4
	根据供应商针对本项目货物技术参数响应情况：完全响应或优于采购文件技术参数的，得15分；技术参数条款存在负偏离的，每一项负偏离扣3分，扣完为止。
	15分

	5
	供应商提供的整体方案、具体实施方案是否全面、合理、具有针对性，能否满足采购需求并结合现场条件给出优化方案。
	150分

	6
	供应商承诺质保期1年的得1分，每增加 1 年得2分，最高得5分。
	5分

	7
	供应商应提供本项目的服务响应时效服务，故障或维修处理措施服务保障，现场或远程服务方案，重大故障服务服务保障方案（重点关注发生无法继续使用的故障后，供应商提供的产品延保、产品召回、产品更换等增值服务）。
	15分




（二）价格部分（340分）
价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：
价格分=（评审基准价/报价）×340%×100


附件1、
报价一览表
                                                          
	序号
	采购内容
	总报价（元）
	质保期（年）

	1
	钱江院区锅炉节能改造
	
	



	

                 
供应商名称：    （盖章）                                             
日期：    年   月  日
55

2

附件2、
报价明细表
项目名称： 钱江院区锅炉节能改造项目

	序号
	产品名称
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	三通调节阀
	
	套
	
	
	

	2
	电动阀执行器
	
	套
	
	
	

	3
	控制器
	
	套
	
	
	

	4
	蝶阀(铸钢)
	
	只
	
	
	

	5
	管道及辅件(法兰、弯头、螺丝垫片等)
	
	米
	
	
	

	6
	保温（含铝皮）
	
	项
	
	
	

	7
	安装费
	
	项
	
	
	

	8
	调试费
	
	项
	
	
	

	9
	总计
	
	
	
	
	







注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商名称：   （盖章）              日  期：          











附件3、
节点平面图[image: 改造节点平面图]
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