浙江大学医学院附属妇产科医院

院内采购文件

项目编号：CGZX-HQFW-20260106

项目名称：热水机组及蒸汽发生器维保服务项目

日期： 2026年1月

# 第一部分 采购公告

- 根据国家及浙江省有关文件精神和医院有关政策，我们坚持公开、公平、公正和诚信的原则，欢迎满足要求的供应商前来参与本项目采购（采购文件详见附件）。

- 项目概况：

项目内容：医院钱江院区热水机组及蒸汽发生器维保服务项目采购，预算控制价7万元，服务期1年。

- 供应商资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）本项目不接受联合体投标。

四、比选文件的获取：

有意向参与的单位在邮件报名后获取比选文件。报名截止日期为1月13日下午4点（报名以邮件为准，邮件标题请注明采购编号及所投标项号，邮件内容请注明投标公司名称、投标人姓名、联系方式及比选文件收取邮箱）。邮件请发送至：5522047@zju.edu.cn。

五、递交响应文件截止时间：2026年1月14日下午14：00时（北京时间）

（正本1份、副本2份）；注：须进行现场二次报价。

六、响应文件递交地点：浙江省杭州市学士路1号，1号楼13楼1305会议室

七、开标时间：2025年1月14日下午14：00时（北京时间）

八、开标地点：浙江省杭州市学士路1号，1号楼13楼1305会议室

九、联系方式：

采购单位：浙江大学医学院附属妇产科医院

地点：杭州市上城区学士路1号

联系人：江老师

联系电话：0571-89991091。

- 采购内容及需求

本次项目为浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区热水机组及蒸汽发生器维保服务项目比选，详细情况如下：

一、服务范围：

本项目位于浙江省杭州市萧山区盈丰街道济仁路368号。本次采购服务主要针对钱江院区2台蒸汽发生器、2台真空热水机组、水处理系统进行维修保养，维保费用包含所有人工费及1000元以下材料费用。设备清单详见表一。

表一   设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空热水机组 | YHZRQ-240NW | 力聚 | 2台 |
| 2 | 蒸汽发生器 | LJRZ1000-0.8-Q | 力聚 | 2台 |
| 3 | 水处理系统 | / | / | 1套 |

二、具体维保要求

1 、机组运行期间每 1 个月巡检一次，主要包括及时排除用户在使用过程中遇到的问题、检查机组运行状况、控制箱运行状况、燃烧器运行状况。

- 本体检查：本体有无变形鼓包、阀门垫片有无漏水、换热情况、介质水位高度、真空度；

- 燃烧系统检查：燃气过滤网清理、点火棒查看及调整、离子棒除尘、光电管及紫外线探头清理、燃烧工况查看及调整、阀组气密性；

- 水处理检查：设定流量、吸盐情况、树脂高度、水质检测、供水压力；

- 水路系统和仪表附件检查：压力表检查、水过滤器清洗或更换、水箱浮球阀检查、水箱液位控制、温度传感器检查、水箱温度、盘管压力检查。

2、每年一次保养开机及机组性能测试，具体时间由双方约定。

（1）真空热水机组保养主要包括：

1）控制箱线路检查、线端紧固、螺丝紧固、卫生清理。

2）燃烧器线路检查、线端紧固、螺丝紧固、卫生清理。

3）燃烧器喷嘴清洗、离子棒清洗、光电管清洗、燃烧头清洗。

4）燃烧器供油（气）管过滤网清洗、油泵过滤网清洗、阀组过滤网清洗。

5）压力控制开关线路检查、极限压力开关线路检查保养。

6）介质温度传感器检查更换。

7）空调温度传感器检查更换。

8）硅胶防爆片、隔膜阀片检查更换。

（2）蒸汽发生器保养主要包括：

1）控制柜内PLC 可编程控制器、BP100 燃烧控制器、水泵变频器、各电气元件、导线、触摸屏的线端紧固及卫生清理。

2）终端线路燃烧器、零压阀、步进阀、蒸汽超温保护、液胀烟温保护、缺水保 护、蒸汽超压保护、给水超压保护、水位控制、给水流量计、给水温度、蒸汽温度、烟气温度、水处理器、给水泵、隔膜泵、给水压力传感器、蒸汽压力传感器、电动阀的线路检查及线端紧固保养。

3）燃烧器点火装置、离子棒、紫外线火焰探头、燃烧头的除尘清理及调整。

4）燃烧器供油（气）管过滤网、油泵过滤网、阀组过滤网除尘清洗。

5）安全阀、疏水阀、排污阀、汽水分离器、主汽阀的检查保养。

6）隔膜泵油位检查及添加。

7）给水压力表、回水压力表、蒸汽压力表的检查保养。

8）盘管结垢情况检查，若盘管结垢，维保期内乙方免费酸洗。

（3）水处理系统保养主要包括：

1）定期检测水样，现场进行化验，并将数据及正确建议即时作出报告，并帮助 解决问题。

2）检查树脂的损耗量及交换能力，更换已失效的树脂，树脂费用由甲方承担。

（4）真空机组性能测试（超压控制准确度动作试验、安全装置动作试验、燃气 阀组动作试验、燃气流量调整、油压调整、风量调整、排烟测试、水泵控制准确度 测试）。安全装置包括超压、风压检测、熄火锁定、超温、温度。

（5）蒸汽发生器机组性能测试包括压力温度控制准确度、安全装置动作试验、 水位控制动作试验、零压阀动作试验、燃气流量调整、风量调整、排烟测试<燃烧效 率测试>、水流量调整、水处理器测试。安全装置包括安全阀、风压检测、熄火锁定、 水位控制、蒸汽超温保护、液胀烟温保护、缺水保护、蒸汽超压保护、给水超压保 护、水位控制。

（6）培训操作人员。包括日常维护、操作方法、操作注意事项、应急处理等。

3 、每半年对安全装置做动作试验及调整；检查机组运行状况、控制箱运行状况、 燃烧器运行状况。

4 、实行抢修服务，提供每年 365 日每日 24 小时服务，在 接到维修电话后由售后服务工程师在3小时内赶到用户现场，修复开机，并提供维修报告。若乙方人员未能在规定时间内到场，甲方有权按次对乙方处以 1000 元的罚款，罚款金额从合同款中扣除。

- 在检修中，乙方携带专用工具、零配件及物料，甲方应尽可能的为乙方提供工作方便。

- 维保过程中产生的垃圾、耗材等由乙方负责及时清运，清运费由乙方承担。

7 、乙方每次服务完毕必须向甲方提供服务单（由总务科签字确认），并符合甲乙双方约定的服务标准。年度保养需提交保养报告。

# 三、备品备件及其他要求

1、1000元以内的维修材料费用由乙方负责，超过1000元以上的维修材料费用由甲方负责。乙方负责代购或由甲方自行购买。配件更换由甲方确认、价格以进价提供，不高于市场价。

2、乙方提供的货物必须是合格的、未曾使用过的全新产品，且须符合相应的国家 标准和行业标准的要求。易耗品材料在更换周期内，如出现材料质量问题，乙方须 负责更换，费用不另行计取。

3、国家规定实行生产许可证管理的产品应取得《全国工业产品生产许可证》， 国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书（3C认证）。

4、配件供货方式和交货期：按甲方确认的维修要求按需按时供货，货到甲方指 定的使用地点。交货期为1-5天内。

5、乙方负责对甲方的管理人员进行有关货物使用、维护等内容的技术指导或培训。

6、乙方服务维修人员均须经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

四、选择方式：比选。

五、服务期：1年

- 评审办法

一、总则

评审采用综合评分法，总分为100分。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评审综合得分=商务分+技术分+价格分

商务分、技术分按照磋商小组成员的独立评分结果的算术平均分计算，计算公式为：商务分、技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

二、评审内容及标准

（一）资信、商务及技术部分（80分）

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩（以提供的完整合同复印件为准）：每提供1份有效的合同业绩得1分，最高得5分。 提供复印件加盖投标人公章，否则不计分。 | 5 | 客观分 |
| 2 | 供应商具有质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个有效的证书复印件的得1分，最高得3分。 注：提供上述证书复印件加盖供应商公章。 注：以上证书须由通过中国国家认证认可监督管理委员会备案通过的认证机构颁发，提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台的网页查询截图，否则不得分。 | 3 | 客观分 |
| 3 | 对招标文件第二部分中“采购内容及需求”以及“第四部分合同主要条款”的响应情况的响应情况，完全满足采购要求的得26分，每偏离1条扣2分，扣到0分为止。 | 26 | 客观分 |
| 4 | 服务方案： 真空热水机组维保方案是否全面、合理，具有针对性，特别是针对本项目特殊环境需要采取的维保技术和组织措施情况进行评分。（0-5分） 蒸汽发生器维保方案是否全面、合理，具有针对性，特别是针对本项目特殊环境需要采取的维保技术和组织措施情况进行评分。（0-5分） 水处理系统维保方案是否全面、合理，具有针对性，特别是针对本项目特殊环境需要采取的维保技术和组织措施情况进行评分。（0-5分） | 15 | 主观分 |
| 5 | 项目团队：项目团队人员具有电工作业-低压电工作业、锅炉作业-工业锅炉司炉、特种设备-焊接作业操作证，每个得2分，最高得6分（上述同类证书只计一次）。 同一人有多个证书，按1个证书计。 提供证书、近三个月内任意一个月在投标单位缴纳社保的证明材料复印件并加盖公章，未提供不得分。 | 6 | 客观分 |
| 6 | 定期巡检制度和设备运行情况报告制度： 8.1投标人针对本项目提供定期巡检制度，定期出具巡检报告。根据各项制度对采购项目的针对性和采购需求的契合度，进行评审。分值（3,2,1,0）。 8.2投标人针对本项目提供设备运行情况报告制度，定期出具设备运行情况报告。根据各项制度对采购项目的针对性和采购需求的契合度，进行评审。分值（3,2,1,0）。 | 6 | 主观分 |
| 7 | 应急响应预案： 各类检查和突发性事件的应急响应方案，结合本项目维保的特点，制定符合本项目的各项应急保证措施。根据方案的完整性、可实施性，进行评审。分值（0-5）。 | 5 | 主观分 |
| 8 | 维保设施、设备、产品、耗材、备品备件供应： 12.1投标人针对本项目拟投入维保设施、设备供应方案，材料设备选用方案。根据方案的完整性、可实施性，进行评审。分值（2,1,0）。 12.2投标人针对本项目拟投入1000元以下备品备件及耗材供应方案，选用方案。根据方案的完整性、可实施性，进行评审。分值（2,1,0）。 | 4 | 主观分 |
| 9 | 安全管理措施： 13.1投标人针对本项目制定详细的人员安全、设备安全管理措施，并要求坚决杜绝一切安全事故。措施是否完善、到位，进行评审。分值（3,2,1,0）。 13.2投标人针对本项目制定详细的技术安全等管理措施。措施是否完善、到位，进行评审。分值（3,2,1,0）。 | 6 | 主观分 |
| 10 | 根据供应商填报的1000元以上的配件清单报价表的合理性以及优惠程度进行评分。 | 4 | 主观分 |

（二）价格部分（20分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评审基准价/报价）×20%×100

# 第四部分  合同主要条款

甲方：浙江大学医学院附属妇产科医院    （以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

为了明确双方责任，分工协作，相互配合，确保浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区热水机组及蒸汽发生器正常运行，根据国家颁发的«中华人民共和国民法典»，经双方协商一致，签订本服务合同，以共同遵守。

一、合同期限：

该合同服务期1年，期限自     年   月   日到    年    月   日止。在合同有效期内双方不得擅自变更或中止此合同，如未经协商，擅自变更或中止合同的一方要负违约责任。合同需终止或续签，应在合同期内提前2个月通知对方。

若出现合同期到，新维保单位尚未确定，乙方应根据甲方的实际情况延期至新合作单位顺利移交，费用标准按原合同规定执行。

二、乙方服务范围和内容

1、本项目负责人姓名：（    ），身份证号：（                ），项目负责人负责中标后项目的具体组织实施，承担与本项目有关的管理责任。在合同约定的服务期内未经甲方同意不得更换，如因项目负责人健康状况原因、法律纠纷等客观原因致其已实际无法承担合同约定的工作时，须经甲方同意，且更换的项目经理的资历和经验不得低于原投标承诺的项目经理的各项资质等，否则甲方有权单方解除合同，由此造成的一切损失由乙方承担并赔偿。

三、甲、乙双方的责任与义务

（一）甲方的责任与义务：

1、指定专人（姓名：       ）作为甲方联系人予以协调工作，加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。

3、甲方有权督促乙方按合同、竞争性磋商响应文件及承诺履行维保服务，检查服务质量。

4、甲方将定期向乙方通报检查结果，并作为乙方对管理人员进行奖惩的依据。

5、甲方对乙方的工作做出检查验收，依据设备相关标准及三级甲等医院的院内管理标准，对乙方进行客观公正地评价。具体设备、设施维保服务要求详见竞争性磋商文件。

（二）乙方的责任与义务：

1、乙方应根据甲方的工作特点，制定满足甲方需求的工作制度、工作职责、岗位职责及应急预案，并予以落实。

2、乙方在从事服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施。

3、乙方对各项检查中发现的问题应及时做出整改反馈落实措施。

4、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。

5、乙方因及时调整不适应工作需求的服务人员及员工，如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

6、乙方从业人员上岗前须体检。从岗人员凡患有法定传染病的，不准上岗，并及时退岗。

四、合同价款的支付：

年总承包款人民币大写：                      元整（小写：¥         ），按季度支付，每季度甲方支出费用为人民币大写：              元整（小写：¥       ）。

1、乙方按季度服务工作进行小结并提交甲方审核，经甲方审核认可后，甲方按乙方开具的正规发票及所附各项记录复印件在次月25日前结算支付给乙方，直至合同期满。

五、保险

1、第三者责任保险

乙方应对乙方人员以及第三方全权负责(如乙方应投保第三责任险)，在乙方的责任区内由于乙方原因导致自己员工或第三方的事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

2、员工人身意外

在承包期内，乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责(如乙方应对其员工投保人身意外险)，以保证甲方在乙方工作人员索赔时不受任何责任的约束。

3、其他保险及费用

乙方须按《劳动合同法》和政府有关各部门规定为全体服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用，乙方对此全权负责。

4、以上办理各项保险需要的费用均已包含在合同总价中。

六、合同的生效和终止

1、本合同在双方签字盖章后生效。

2. 终止

2.1提前终止

2.1.1如果甲方在服务期内无理由终止合同，甲方须提前一个月向乙方发出书面通知终止承包，甲方支付给乙方月度承包服务款二倍金额的赔偿金。

2.1.2因乙方在服务期内超过两次服务综合考评未达标，甲方可以单方面终止承包，且乙方须支付给甲方月度承包服务款二倍金额的赔偿金。

2.1.3如甲方发现乙方出现转租、转让、抵押承包等情况，甲方可以单方面终止承包，且乙方须支付给甲方月度承包服务款二倍金额的赔偿金。

2.1.4如果乙方在服务期内无理由终止合同，乙方须提前三个月向甲方发出书面通知终止承包，乙方须支付给甲方月度承包服务款二倍金额的赔偿金；如果乙方在服务期内突然无理由终止合同，未提前三个月向甲方发出书面通知终止承包，乙方须支付给甲方月度承包服务款三倍金额的赔偿金。

2.1.5如果乙方在服务期内由于乙方原因造成重大责任事故或安全事故，甲方可以单方面终止承包，且乙方须赔偿给甲方造成的经济损失，并须支付给甲方月度承包服务款五倍金额的赔偿金。

2.1.6提前终止承包期早于月底最后一天，应视为月底最后一天期满，此条适用于上述2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4、2.1.5五条。

2.1.7乙方未能履行合同和遵守有关规定，在甲方发出书面警告后一周内乙方仍无采取补救措施，甲方可立即终止承包。

2.1.8乙方破产清处、重组及兼并等事实发生，或被债权人接管经营，甲方不必通知乙方即可终止承包。

2.2 协议终止

经双方协商同意，可在任何时候终止承包。

2.3 自然终止

合同规定的承包服务期满，承包自然终止。在承包服务期内乙方服务通过甲方有关评分标准并得到甲方认可，双方可协商在下一年度续约。

3. 承包终止后果

3.1终止承包，不影响根据合同规定进行的赔偿、补偿，也不影响履约保证金的效力。

3.2上述2.1.6、2.1.7二条的终止，乙方的履约保证金作为违约金支付给甲方。

3.3承包终止时，双方应进行结算，甲方同时进行乙方承包区域设施、设备状况检查并要求乙方三天内将乙方物品撤离承包区域，否则甲方将代理处理，乙方支付甲方代理费及10%的手续费。

4. 不放弃权利

甲方接受乙方的服务，但不放弃对乙方违约行为进行追究的权利；同时，若甲方对乙方某一违约行为放弃进行追究的权利，但不放弃对乙方其他违约行为进行追究的权利。

七、争议处理

1．合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，应提交甲方所在地的人民法院依据其法律程序进行判决。

2．对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，应提交甲方所在地的人民法院依据其法律程序进行判决。

八、安全文明施工

1、乙方应督促从业人员搞好安全生产，从业人员必须培训后上岗，特种工种应持证上岗，杜绝生产事故的发生。一旦发生安全责任事故，由乙方自负，甲方概不负责。

2、乙方应遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方及有关部门的监督检查。

3、乙方应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

4、乙方应注意保护施工现场邻近建筑物、交通和附近居民的安全，防止因施工不当使附近居民的人生或财产遭受损失。

5、如由于乙方安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由乙方承担。

6、安全生产引发相关事宜的由人员归属方全权处理或协商处理，产生的后果由责任方承担。

九、其他

1.乙方及其员工遵守甲方的一切行政管理、消防安全等规定和制度。

2.遇突发事件或医院迎接相关部门检查时，乙方必须配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

3．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，和将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

4．乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。

5．本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

6．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，并由采购机构鉴证，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

7．本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

8．适用法律：本合同应按照中华人民共和国的合同法进行解释。

（3）因乙方质量问题而造成投诉的，每投诉一次甲方当月对乙方的考核评分记录中扣0.5分。

甲 方（盖章）：                      乙 方（盖章）：

浙江大学医学院附属妇产科医院

地 址：杭州市上城区学士路1号       地 址：

法定代表人（或授权代表人）：        法定代表人（或授权代表人）：

电    话：                          电    话：

开户银行：                          开户银行：

帐    号：                          帐    号：

日    期：                          日    期：

浙江大学医学院附属妇产科医院

物资服务采购廉洁协议

甲方：浙江大学医学院附属妇产科医院（采购方）

乙方:                                     （服务方）

采购物资服务名称：热水机组及蒸汽发生器维保服务项目

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医院购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲、乙双方在采购活动中必须严格遵守国家有关法律法规，遵循“公开、公平、公正”的原则，认真履行各自的职责，不得违反有关招标采购工作管理规章制度，损害国家和集体利益。

二、甲方工作人员（含家属、子女，下同）要廉洁自律，不得以任何形式索要和收受贿赂。不得向乙方索要或接受乙方的钱物、有价证券；不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费娱乐活动；不得在乙方报销应由个人支付的费用；不得参加乙方组织的旅游、考察活动。

三、乙方指定                作为业务代表洽谈业务。乙方代表及其工作人员不得以任何借口和形式向甲方工作人员赠送礼品、礼金，报销甲方人员开支的发票等，不得以各种名目安排甲方工作人员参加影响公正执行公务的宴请和高消费娱乐活动和境内、外旅游。

四、甲方工作人员如违反本协议规定，将视情节轻重给予党纪、政纪处分，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。乙方工作人员违反本协议规定，将视情节轻重予以罚款、终止采购合同，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。给对方造成经济损失的，应予以赔偿。

五、本协议与物资采购合同一并签订并具同等法律效力。一式二份，甲、乙双方各执一份。本协议自双方签字即刻生效。

甲方单位（公章）           法定代表人（或分管领导）签名：

经办人签名：

年       月       日

乙方单位（公章）           法定代表人签名：

授权代表签名：

年       月       日

安全生产责任书

甲方 ：浙江大学医学院附属妇产科医院

乙方 ：

为了加强医院的安全生产工作，防止和减少安全事故、火灾或治安事件的发生，保护人身、财产安全，维护公共安全，根据“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作方针，经双方协商，签订本责任书。

- 乙方负责人或乙方指定的人员为乙方在医院安全生产责任人，对乙方在医院内的安全生产工作全面负责。

- 乙方应贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《浙江省安全生产条例》、《浙江省消防体例》和《企业事业单位内部治安保卫条例》等法规。加强安全生产的监督管理，防止和减少安全事故，保障人民群众的生命健康和财产安全。否则，由此造成的后果由乙方承担全部责任。

- 消防安全

3.1建立、健全消防安全责任制，保障责任范围内的消防安全符合规定，掌握责任区域内的消防安全情况，负责传达医院有关消防的安全通知和规章制度。

3.2乙方应消防安全工作列入本部门议事日程，落实所在区域的防火巡查工作。

3.3乙方应做好防火安全宣传教育工作，每半年开展一次消防培训和演练，并做好记录。确保员工会报警、会正确使用灭火器材、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生。新职工必须接受消防安全岗前培训，考核合格后方能上岗。

3.4乙方负责督促本部门人员遵守《消防安全制度》，杜绝违章用火、用电和用气，严格对易燃易爆物品的管理。在医院范围内严禁吸烟，不得使用明火，不得违规充电、不得自行拉接电源或安装插座，禁止私自使用微波炉、电磁炉等违章电器。

3.5乙方在作业过程中如需动火，必须提前完成动火审批流程，经审批同意后方可动火。动火现场必须做好防护措施，携带动火证，做到人证合一并落实现场安全员。

3.6乙方应定期组织安全检查，落实隐患整改，积极配合医院日常消防检查工作，对医院检查中提出的问题积极配合落实整改。

3.7乙方在医院服务期间不得以任何理由遮挡、覆盖、占用安全疏散通道、安全出口，不得遮挡或挪用安全疏散指示标志、灭火器、消火栓等消防器材，不得随意破坏院内监控、报警、烟感、喷淋等设施设备，如确需拆卸的，需经医院保卫科同意，并于工程结束后恢复原样并确保能正常运行。

四、治安安全

4.1建立、健全治安安全责任制，把治安综合治理工作纳入工作日程，抓好治安防范工作。

4.2.乙方应对本单位员工要定期进行法制宣传教育工作，加强员工的法制观念，做好员工反恐、防盗和防电信网络诈骗等宣教工作。

4.3如有乙方人员在院区内发生违法违纪行为，除赔偿因此造成的损失并对当事人按有关规定进行处罚外，还要追究相关单位的连带责任。

4.4乙方单位要严格按照《杭州市暂住人口管理条例》的有关规定办理有关手续。不得雇佣无合法身份的人员，上岗前必须将所雇佣人员名单和有关证件交保卫科查验。

4.5乙方发现违法犯罪线索及时报告保卫科或派出所，积极协助公安保卫机关调查、处理，不得包庇犯罪或为违法犯罪提供条件。

4.6乙方外运设备、材料等相关物资要出医院大门必须提前签发《出门联系单》，否则保卫科不予放行。

4.7乙方应做好民事纠纷调解工作，及时化解各种劳资纠纷，发生问题及时反馈保卫科或公安机关。

4.8乙方在工作场所一律不准住人、留宿（值班人员除外），不准堆放私人物品（包括现金）及作为临时仓库。

4.9乙方单位应自觉履行责任书规定的各项职责，对因工作不力，导致院区发生重大刑事治安案件、重大责任事故、重大火灾和群体性闹事事件，造成严重后果的，将依法追究单位责任。

五、问题的查处与处罚

5.1乙方在合同期内，应定期对照本《责任书》进行自查自纠，并接受甲方的检查督促。若乙方不接受甲方的检查，对存在的问题整改不力或拒绝整改的，甲方有权对乙方进行经济处罚、责令停工和解除协议。同时，甲方应通知公安、消防等相关职能部门，由相关职能部门依法处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任，造成一切后果均由乙方自行承担。

5.2经济处罚细则

5.2.1 特种作业人员无证作业。每发现一人/次，罚款800元；

5.2.2动火火作业不按规定办理动火证。每发现一次，罚款500元；

5.2.3对施工区域不按规定设置围挡进行封闭式管理的。每发现一次，罚款200元；

5.2.4无正当理由挪用消防器材，占用消防通道。每发现一次，罚款500元；

5.2.5施工人员在施工现场严禁吸烟。每发现一次，罚款200元；

5.2.6未经批准私自使用大功率电器和违规充电。每发现一次，个人罚款500元，乙方罚款2000元；

5.2.7未经批准，私自携带易燃易爆物品进院的。每发现一次，罚款1000元；

5.2.8未按照规定对易燃易爆物品进行管理的。每发现一次，罚款500元；

5.2.9作业区域发生起火事件，及时扑灭未对医院造成损失的。每发生一次，罚款500-2000元；

5.2.10作业区域发生火灾事故并对医院造成损失的，赔偿医院全部损失，并按照法律规定追究其他责任；

5.2.11 第三方服务单位人员在医院上班期间发生打架斗殴事件。每发生一次，罚款500元；

5.2.12第三方服务单位未落实员工岗前培训或培训不到位的，罚款2000元；

5.3违反医院其他相关制度，根据医院奖惩制度进行处罚。

- 本责任书随合同一起签订，自签订之日起生效，责任人如有变动，由继任人承担职责。

甲方单位（公章）           法定代表人（或授权代表人）签名：

经办人签名：

年       月       日

乙方单位（公章）           法定代表人签名：

授权代表签名：

年       月       日

年    月份         外包业务运作情况服务考评

为有效提高外包服务单位在我院从事外包服务的质量，更好的体现后勤为临床服务的思想理念，强化监管部门的监管责任，确保各项工作的正常进行，对此总务科从2007年起对总务监管的外包服务实行全面综合考核和评价，并将考核结果与外包服务单位费用支付（奖惩）、合同续签等挂钩，也同监管责任人考评挂钩，故请使用部门、涉及部门事实求是认真考评，为谋求你我的共同发展谨请你的协助。

被考核单位：                           外包业务内容：

| 内容 | 服务意识、品质方面 （工作态度、仪表举止及服务质量） | 岗位纪律方面 （责任性、规范性、纪律性方面） | 突发事件应对处置能力方面 （及时性、实际应对处置情况） | 管理团队 （协调性、组织力、执行力） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分标准 | 满意：23-25 | 满意：23-25 | 满意：23-25 | 满意：23-25 | 满意 |
|  | 较满意：19-22 | 较满意：19-22 | 较满意：19-22 | 较满意：19-22 |  |
|  | 基本满意：15-18 | 基本满意：15-18 | 基本满意：15-18 | 基本满意：15-18 |  |
|  | 不满意：0-15 | 不满意：0-15 | 不满意：0-15 | 不满意：0-15 |  |
| 分值范围 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 100 |
| 得分 |  |  |  |  |  |

建议及说明：

考核评价结果与费用支付挂钩，具体如下：考核评价结果85分以上（含85分）按合同全额支付，85分以下每下降一个百分点，罚支付总额的1%，以此类推。但低于75分除按规定扣罚外，予以书面警告一次，年服务期内出现三次警告，一律终止合同，并承担违约责任。

考核部门：                           签名:                  日期    月   日

1、供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（供应商名称）符合参加本次政府采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目不接受联合体投标。

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、满足落实政府采购政策需满足的资格要求：无

四、满足本项目的特定资格要求：无

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

2、法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（代理机构名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：                   法定代表人：

职务：                              职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商名称：      （盖章）

年    月    日

3.商务响应表格式

商务响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期 |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |
| 3 | 合同其他主要条款 |  |  |
| 4 | 其他未列明的商务要求 |  |  |

备注：未填写的或填写不完全的，视作完全响应采购文件要求。

供应商名称：   （盖章）              日  期：

4、技术响应表格式

技术响应表

项目编号：

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求 |  |  |
| 2 | 人员要求 |  |  |
| 3 | 工作职责 |  |  |
| 4 | 其他未列明的技术要求 |  |  |

备注：未填写的或填写不完全的，视作完全响应采购文件要求。

供应商名称：   （盖章）              日  期：

5、项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

项目编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书名称及编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商名称：   （盖章）              日  期：

6、报价一览表

报价一览表

项目编号：                                   单位：元

| 序号 | 采购内容 | 总报价（人民币元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钱江院区热水机组及蒸汽发生器维保服务 |  | 1年 |

注：本项目为交钥匙包干价。

供应商名称：    （盖章）

日期：    年   月  日

7、常用配件清单报价表

报价明细表

项目编号：

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

供应商名称：   （盖章）              日  期：